## Comp 1
No. Orden de Trabajo | Fecha | Codigo de Equipo | Descripción de Equipo | Breve Descripción | Tipo Orden de Trabajo | Tiempo Muerto / Downtime | Abierto / Historico | Estado | Horas reales | Usuario Editor | Est. Horas | No. Tarea | Comentario
11711 | 2025-07-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Cambio de filtros de aceite | CORRECTIVO | 0 | H | Terminado | 8.2 | ROLANDOM97 | 7.8 |  | Compresor 1 presenta problemas de partida en operación, operadores Orlando Lagos y Mauricio Saavedra realizan levantamiento técnico del equipo identificando baja presión de aceite identificando problemas en filtros de aceite y saturación de los mismos, se realiza cambio de los filtros y puesta en marcha del equipo operando sin problemas.
10846 | 2025-06-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Compresor 1 no enciende | CORRECTIVO | 0 | H | Terminado | 6.2 | ROLANDOM97 | 8 |  | En turno de día domingo 1 compresor de tornillo 1 no quiere realizar partida del equipo, se revisaron sus coneiones paros de mergencia y fuentes de poder sin detectar anomalias por lo que se debe contactar servicio técnico. Servicio técnico asiste a instalación y realiza cambio de fuente de poder, se continua revisando equipo y se percata que vastago de válvula corredera se encuentra pegado y sensor de capacidad inidcando 100% por lo que no permite el arranque del compresor, se debe reposicionar vastago y sensor indicar en 0% prodcuto esto compresor realiza su partida pero sin indicador de capacidad, se debe reviaar vastago de la corredera por lo que se debe desarmar el block. Compresor operando de forma manual.
10662 | 2025-06-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Problemas de partida compresor 1 | CORRECTIVO | 0 | H | Terminado | 5.2 | ROLANDOM97 | 5 |  | Se revisa compresor 1 el cual genera problemas de falla al intentar poner en marcha debido a que capacidad estaba pegada en 99%, se revisa válvula corredera y se encuentra que vastago se encuentra pegado, se cambia fuente de poder y se deja aprisionado vástago de capacidad, se resetea en 0% para poder poner en funcionamiento, el equipo queda operando pero sin indicador de capacidad, se debe desarmar block de unidad compresora para reposicionar.
11838 | 2025-07-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Amperaje motor | ICM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 14 |  | Amperaje motor
11712 | 2025-07-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Compresor 1 presenta problemas de partida en operación, operadores Orlando Lagos y Mauricio Saavedra realizan levantamiento técnico del equipo identificando baja presión de aceite identificando problemas en filtros de aceite y saturación de los mismos, se realiza cambio de los filtros y puesta en marcha del equipo operando sin problemas. | ICM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 14 |  | Compresor 1 presenta problemas de partida en operación, operadores Orlando Lagos y Mauricio Saavedra realizan levantamiento técnico del equipo identificando baja presión de aceite identificando problemas en filtros de aceite y saturación de los mismos, se realiza cambio de los filtros y puesta en marcha del equipo operando sin problemas.
11713 | 45855 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Corrective Action Needed - See Comments | ICM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 14
11353 | 45841 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Corrective Action Needed - See Comments | ICM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 5
11158 | 2025-06-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Compresor presenta indicador de pacidad pegada, se gestionó servicio técnico el cual comenta que vastago de válvula corredera se encuentra pegado y no regula en capacidad por lo que para solucionar se debe desarmar el block para acceder al tornillo y cambiar vástago, este problema puede traer sobre corriente | ICM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 5 |  | Compresor presenta indicador de pacidad pegada, se gestionó servicio técnico el cual comenta que vastago de válvula corredera se encuentra pegado y no regula en capacidad por lo que para solucionar se debe desarmar el block para acceder al tornillo y cambiar vástago, este problema puede traer sobre corriente
10845 | 2025-06-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Capacidad compresor 1 | ICM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 0.35 |  | Compresor presenta indicador de pacidad pegada, se gestionó servicio técnico el cual comenta que vastago de válvula corredera se encuentra pegado y no regula en capacidad por lo que para solucionar se debe desarmar el block para acceder al tornillo y cambiar vástago
10638 | 45811 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Corrective Action Needed - See Comments | ICM | 0 | H | Terminado | 0.45 | ROLANDOM97 | 0.5
10502 | 45807 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Capacidad de compresor detenida 46% | ICM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 5
10316 | 2025-05-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Capacidad pegada en 99% | ICM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 5 |  | Economizer fuera de servicio y aislado del trabajo del compresor; pantalla de compresor pegada en 99%, capacidad se control por amperaje.-
9954 | 45785 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Corrective Action Needed - See Comments | ICM | 0 | H | Terminado | 0 | ROLANDOM97 | 0
9445 | 2025-04-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Se revisa capacidad desde sistema scadda, compresor si indica capacidad | ICM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 0.35 |  | Se revisa capacidad desde sistema scadda, compresor si indica capacidad
8325 | 45720 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Corrective Action Needed - See Comments | ICM | 0 | H | Terminado | 0.75 | ROLANDOM97 | 0
7469 | 45686 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Temperatura de aceite normal | ICM | 0 | H | Terminado | 1 | ROLANDOM97 | 0
6934 | 45664 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Capacidad de compresor detenida | ICM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 5
6003 | 45629 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Aperaje de motor 170 A | ICM | 0 | H | Terminado | 0.25 | EMERFP1 | 0
5059 | 45593 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Indicador de capacidad en mal estado | ICM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 5
3082 | 45524 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Capacidad de compresor detenida en 46% | ICM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 5
2903 | 2024-08-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Amperaje motor | ICM | 0 | H | Terminado | 0.5 | ROLANDOM97 | 0
2680 | 45516 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Fuga en sello mecánico | ICM | 0 | H | Terminado | 3 | ROLANDOM97 | 3
2792 | 45516 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Amperaje de motor | ICM | 0 | H | Terminado | 1 | ROLANDOM97 | 1
12104 | 2025-08-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | O | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
12105 | 45872 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | O | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
12106 | 45872 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | O | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
12084 | 2025-08-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | O | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
12085 | 45871 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | O | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
12086 | 45871 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | O | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
12065 | 2025-08-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.45 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
12066 | 45870 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
12067 | 45870 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
12039 | 2025-07-31 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
12040 | 45869 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
12041 | 45869 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
12024 | 2025-07-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.45 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
12025 | 45868 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
12026 | 45868 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11983 | 2025-07-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11984 | 45867 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11985 | 45867 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11936 | 2025-07-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1.2 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
11937 | 45866 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1.2 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
11938 | 45866 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1.2 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
11920 | 2025-07-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
11921 | 45865 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.6 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
11922 | 45865 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.6 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
11909 | 2025-07-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11910 | 45864 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11911 | 45864 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11891 | 2025-07-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11892 | 45863 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11893 | 45863 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11868 | 2025-07-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11869 | 45862 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11870 | 45862 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11843 | 2025-07-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11844 | 45861 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11845 | 45861 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11821 | 2025-07-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11822 | 45860 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11823 | 45860 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11764 | 2025-07-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
11765 | 45859 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
11766 | 45859 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
11751 | 2025-07-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11752 | 45858 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11753 | 45858 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11740 | 2025-07-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11741 | 45857 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11742 | 45857 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11718 | 2025-07-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11719 | 45856 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11720 | 45856 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11699 | 2025-07-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
11700 | 45855 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
11701 | 45855 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
11683 | 2025-07-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11684 | 45854 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11685 | 45854 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11694 | 2025-07-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Prueba semestral de compresores NH3 | PM | 0 | O | Open | 0 | ROLANDOM97 | 4 | PRUE-6M-01
11645 | 2025-07-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11646 | 45853 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11647 | 45853 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11564 | 2025-07-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
11565 | 45852 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
11566 | 45852 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | MARCELOC94 | 0.61 | ISP-1M-22
11550 | 2025-07-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11551 | 45851 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11552 | 45851 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11539 | 2025-07-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11540 | 45850 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11541 | 45850 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11516 | 2025-07-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11517 | 45849 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11518 | 45849 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11501 | 2025-07-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.61 | ISP-1M-22
11502 | 45848 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.61 | ISP-1M-22
11503 | 45848 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
11487 | 2025-07-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
11488 | 45847 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
11489 | 45847 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
11456 | 2025-07-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
11457 | 45846 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
11458 | 45846 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
11402 | 2025-07-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
11403 | 45845 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
11404 | 45845 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.15 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
11389 | 2025-07-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11390 | 45844 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11391 | 45844 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11377 | 2025-07-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
11378 | 45843 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
11379 | 45843 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
11359 | 2025-07-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11360 | 45842 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11361 | 45842 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11342 | 2025-07-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11343 | 45841 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11344 | 45841 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11310 | 2025-07-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
11311 | 45840 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
11312 | 45840 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
11273 | 2025-07-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11274 | 45839 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11275 | 45839 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11214 | 2025-06-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
11215 | 45838 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
11216 | 45838 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
11196 | 2025-06-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11197 | 45837 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11198 | 45837 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11185 | 2025-06-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11186 | 45836 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11187 | 45836 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11163 | 2025-06-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
11164 | 45835 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
11165 | 45835 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
11148 | 2025-06-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11149 | 45834 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11150 | 45834 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11133 | 2025-06-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11134 | 45833 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11135 | 45833 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11072 | 2025-06-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
11073 | 45831 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
11074 | 45831 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
11053 | 2025-06-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11054 | 45828 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11055 | 45828 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11032 | 2025-06-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11033 | 45827 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11034 | 45827 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11008 | 2025-06-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11009 | 45826 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11010 | 45826 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11018 | 45826 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Prueba semestral de compresores NH3 | PM | 0 | O | Open | 0 | ROLANDOM97 | 4 | PRUE-6M-01
10983 | 2025-06-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10984 | 45825 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10985 | 45825 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10931 | 2025-06-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
10932 | 45824 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
10933 | 45824 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
10906 | 2025-06-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10907 | 45823 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10908 | 45823 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10895 | 2025-06-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10896 | 45822 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10897 | 45822 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10852 | 2025-06-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
10853 | 45821 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.45 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
10854 | 45821 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
10827 | 2025-06-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
10828 | 45820 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
10829 | 45820 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.6 | DANIELMU95 | 0.61 | ISP-1M-22
10805 | 2025-06-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10806 | 45819 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10807 | 45819 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10779 | 2025-06-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.61 | ISP-1M-22
10780 | 45818 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.61 | ISP-1M-22
10781 | 45818 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10728 | 2025-06-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
10729 | 45817 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
10730 | 45817 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
10715 | 2025-06-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10716 | 45816 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10717 | 45816 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
10704 | 2025-06-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10705 | 45815 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10706 | 45815 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10683 | 2025-06-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10684 | 45814 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10685 | 45814 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10669 | 2025-06-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
10670 | 45813 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
10671 | 45813 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
10650 | 2025-06-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10651 | 45812 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10652 | 45812 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10623 | 2025-06-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10624 | 45811 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10625 | 45811 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10556 | 2025-06-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
10557 | 45810 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
10558 | 45810 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
10529 | 2025-06-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10530 | 45809 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10531 | 45809 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10507 | 2025-05-31 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
10508 | 45808 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
10509 | 45808 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
10482 | 2025-05-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
10483 | 45807 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
10484 | 45807 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
10467 | 2025-05-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
10468 | 45806 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
10469 | 45806 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
10452 | 2025-05-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10453 | 45805 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10454 | 45805 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10428 | 2025-05-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10429 | 45804 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10430 | 45804 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10380 | 2025-05-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
10381 | 45803 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
10382 | 45803 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
10367 | 2025-05-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10368 | 45802 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10369 | 45802 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10356 | 2025-05-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10357 | 45801 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10358 | 45801 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10332 | 2025-05-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
10333 | 45800 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
10334 | 45800 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
10305 | 2025-05-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
10306 | 45799 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
10307 | 45799 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
10292 | 2025-05-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
10293 | 45798 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
10294 | 45798 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
10271 | 2025-05-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10272 | 45797 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10273 | 45797 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10219 | 2025-05-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
10220 | 45796 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
10221 | 45796 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
10193 | 2025-05-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
10194 | 45795 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
10195 | 45795 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
10182 | 2025-05-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10183 | 45794 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
10184 | 45794 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
10161 | 2025-05-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10162 | 45793 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10163 | 45793 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10140 | 2025-05-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10141 | 45792 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10142 | 45792 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10103 | 2025-05-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10104 | 45791 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10105 | 45791 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10061 | 2025-05-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
10062 | 45790 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
10063 | 45790 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
10007 | 2025-05-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
10008 | 45789 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
10009 | 45789 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | FELIPERI99 | 0.61 | ISP-1M-22
9991 | 2025-05-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9992 | 45788 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9993 | 45788 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9980 | 2025-05-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | FELIPERI99 | 0.61 | ISP-1M-22
9981 | 45787 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | FELIPERI99 | 0.61 | ISP-1M-22
9982 | 45787 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9959 | 2025-05-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9960 | 45786 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9961 | 45786 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9941 | 2025-05-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9942 | 45785 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9943 | 45785 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9922 | 2025-05-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
9923 | 45784 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
9924 | 45784 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
9899 | 2025-05-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9900 | 45783 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9901 | 45783 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9853 | 2025-05-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
9854 | 45782 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
9855 | 45782 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
9839 | 2025-05-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9840 | 45780 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9841 | 45780 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9811 | 2025-05-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9812 | 45779 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9813 | 45779 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9784 | 2025-05-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9785 | 45778 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9786 | 45778 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9762 | 2025-04-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9763 | 45777 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9764 | 45777 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9742 | 2025-04-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9743 | 45776 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9744 | 45776 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9697 | 2025-04-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
9698 | 45775 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
9699 | 45775 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
9684 | 2025-04-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9685 | 45774 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9686 | 45774 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9673 | 2025-04-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9674 | 45773 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9675 | 45773 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9650 | 2025-04-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
9651 | 45772 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
9652 | 45772 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
9632 | 2025-04-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9633 | 45771 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9634 | 45771 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9602 | 2025-04-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9603 | 45770 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9604 | 45770 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9583 | 2025-04-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9584 | 45769 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9585 | 45769 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9533 | 2025-04-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
9534 | 45768 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
9535 | 45768 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
9499 | 2025-04-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.45 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
9500 | 45767 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
9501 | 45767 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.45 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
9488 | 2025-04-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
9489 | 45766 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
9490 | 45766 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
9473 | 2025-04-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9474 | 45765 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9475 | 45765 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9450 | 2025-04-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9451 | 45764 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9452 | 45764 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9434 | 2025-04-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9435 | 45763 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9436 | 45763 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9409 | 2025-04-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9410 | 45762 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9411 | 45762 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9334 | 2025-04-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
9335 | 45761 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
9336 | 45761 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
9318 | 2025-04-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9319 | 45760 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9320 | 45760 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9307 | 2025-04-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9308 | 45759 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9309 | 45759 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9285 | 2025-04-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
9286 | 45758 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
9287 | 45758 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
9264 | 2025-04-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | MARCELOC94 | 0.61 | ISP-1M-22
9265 | 45757 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | MARCELOC94 | 0.61 | ISP-1M-22
9266 | 45757 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | MARCELOC94 | 0.61 | ISP-1M-22
9239 | 2025-04-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9240 | 45756 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9241 | 45756 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9220 | 2025-04-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9221 | 45755 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9222 | 45755 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9153 | 2025-04-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
9154 | 45754 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
9155 | 45754 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
9139 | 2025-04-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
9140 | 45753 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
9141 | 45753 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
9128 | 2025-04-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
9129 | 45752 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
9130 | 45752 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
9110 | 2025-04-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
9111 | 45751 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
9112 | 45751 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
9095 | 2025-04-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9096 | 45750 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9097 | 45750 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9072 | 2025-04-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9073 | 45749 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9074 | 45749 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9037 | 2025-04-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semestral de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.62 | ORLANDOM99 | 0.62 | ISP-6M-04
9038 | 45748 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semestral de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.62 | ORLANDOM99 | 0.62 | ISP-6M-04
9039 | 45748 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semestral de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.62 | ORLANDOM99 | 0.62 | ISP-6M-04
8980 | 2025-03-31 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
8981 | 45747 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
8982 | 45747 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
8967 | 2025-03-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8968 | 45746 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8969 | 45746 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8956 | 2025-03-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8957 | 45745 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8958 | 45745 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8938 | 2025-03-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8939 | 45744 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8940 | 45744 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8911 | 2025-03-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8912 | 45743 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8913 | 45743 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8898 | 2025-03-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8899 | 45742 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8900 | 45742 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8879 | 2025-03-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8880 | 45741 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8881 | 45741 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8832 | 2025-03-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
8833 | 45740 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
8834 | 45740 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
8817 | 2025-03-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8818 | 45739 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8819 | 45739 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8806 | 2025-03-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8807 | 45738 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8808 | 45738 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8784 | 2025-03-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8785 | 45737 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8786 | 45737 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8769 | 2025-03-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8770 | 45736 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8771 | 45736 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8754 | 2025-03-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8755 | 45735 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8756 | 45735 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8727 | 2025-03-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8728 | 45734 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8729 | 45734 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8667 | 2025-03-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
8668 | 45733 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
8669 | 45733 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
8653 | 2025-03-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8654 | 45732 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8655 | 45732 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8642 | 2025-03-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
8643 | 45731 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
8644 | 45731 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
8621 | 2025-03-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8622 | 45730 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8623 | 45730 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8603 | 2025-03-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8604 | 45729 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8605 | 45729 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8589 | 2025-03-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
8590 | 45728 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
8591 | 45728 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
8508 | 2025-03-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
8509 | 45727 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
8510 | 45727 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
8451 | 2025-03-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | ORLANDOM99 | 0.61 | ISP-1M-22
8452 | 45726 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | ORLANDOM99 | 0.61 | ISP-1M-22
8453 | 45726 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | ORLANDOM99 | 0.61 | ISP-1M-22
8412 | 2025-03-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
8413 | 45725 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
8414 | 45725 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
8401 | 2025-03-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8402 | 45724 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8403 | 45724 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8383 | 2025-03-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8384 | 45723 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8385 | 45723 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8343 | 2025-03-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8344 | 45722 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8345 | 45722 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8330 | 2025-03-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
8331 | 45721 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
8332 | 45721 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
8310 | 2025-03-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
8311 | 45720 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
8312 | 45720 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
8263 | 2025-03-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
8264 | 45719 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
8265 | 45719 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
8229 | 2025-03-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8230 | 45717 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8231 | 45717 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8179 | 2025-02-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8181 | 45714 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8183 | 45714 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8178 | 2025-02-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8180 | 45713 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8182 | 45713 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8126 | 2025-02-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.6 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
8127 | 45712 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
8128 | 45712 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
8105 | 2025-02-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8106 | 45711 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8107 | 45711 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8094 | 2025-02-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8095 | 45710 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8096 | 45710 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8066 | 2025-02-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8067 | 45709 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8068 | 45709 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8051 | 2025-02-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8052 | 45708 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8053 | 45708 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8033 | 2025-02-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8034 | 45707 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8035 | 45707 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8015 | 2025-02-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8016 | 45706 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8017 | 45706 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
7958 | 2025-02-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.59 | ISP-1S-00
7959 | 45705 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.59 | ISP-1S-00
7960 | 45705 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.59 | ISP-1S-00
7937 | 2025-02-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7938 | 45704 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7939 | 45704 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7926 | 2025-02-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7927 | 45703 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7928 | 45703 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
7902 | 2025-02-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7903 | 45702 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7904 | 45702 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7889 | 2025-02-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7890 | 45701 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7891 | 45701 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7874 | 2025-02-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7875 | 45700 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7876 | 45700 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7856 | 2025-02-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7857 | 45699 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7858 | 45699 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7783 | 2025-02-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | DIEGONTI99 | 0.61 | ISP-1M-22
7784 | 45698 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | DIEGONTI99 | 0.61 | ISP-1M-22
7785 | 45698 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | DIEGONTI99 | 0.61 | ISP-1M-22
7841 | 2025-02-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
7842 | 45698 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
7843 | 45698 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
7751 | 2025-02-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
7752 | 45697 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
7753 | 45697 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
7740 | 2025-02-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7741 | 45696 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7742 | 45696 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7692 | 2025-02-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7693 | 45695 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 29 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7694 | 45695 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7647 | 2025-02-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7648 | 45694 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7649 | 45694 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7634 | 2025-02-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7635 | 45693 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7636 | 45693 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7615 | 2025-02-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7616 | 45692 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7617 | 45692 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7567 | 2025-02-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
7568 | 45691 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
7569 | 45691 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
7533 | 2025-02-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7534 | 45690 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7535 | 45690 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7518 | 2025-02-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
7519 | 45689 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
7520 | 45689 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
7490 | 2025-01-31 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7491 | 45688 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7492 | 45688 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7476 | 2025-01-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7477 | 45687 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7478 | 45687 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7460 | 2025-01-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
7461 | 45686 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
7462 | 45686 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
7437 | 2025-01-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
7438 | 45685 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
7439 | 45685 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
7369 | 2025-01-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
7370 | 45684 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
7371 | 45684 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
7348 | 2025-01-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7349 | 45683 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7350 | 45683 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7337 | 2025-01-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7338 | 45682 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7339 | 45682 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7320 | 2025-01-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7321 | 45681 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7322 | 45681 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7292 | 2025-01-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7293 | 45680 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7294 | 45680 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7278 | 2025-01-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7279 | 45679 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7280 | 45679 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7259 | 2025-01-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7260 | 45678 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7261 | 45678 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7200 | 2025-01-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
7201 | 45677 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
7202 | 45677 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
7180 | 2025-01-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7181 | 45676 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7182 | 45676 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7155 | 2025-01-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
7156 | 45675 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
7157 | 45675 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
7140 | 2025-01-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.45 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7141 | 45674 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7142 | 45674 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.45 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7122 | 2025-01-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.45 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7123 | 45673 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7124 | 45673 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7109 | 2025-01-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7110 | 45672 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7111 | 45672 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7091 | 2025-01-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7092 | 45671 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7093 | 45671 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7044 | 2025-01-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
7045 | 45670 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
7046 | 45670 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
7021 | 2025-01-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7022 | 45669 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7023 | 45669 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7010 | 2025-01-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
7011 | 45668 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
7012 | 45668 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
6993 | 2025-01-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6994 | 45667 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6995 | 45667 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6973 | 2025-01-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6974 | 45666 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6986 | 45666 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6951 | 2025-01-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | MARCELOC94 | 0.61 | ISP-1M-22
6952 | 45665 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | MARCELOC94 | 0.61 | ISP-1M-22
6953 | 45665 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6960 | 2025-01-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6961 | 45665 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6962 | 45665 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | MARCELOC94 | 0.61 | ISP-1M-22
6920 | 2025-01-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
6921 | 45664 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
6922 | 45664 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
6834 | 2025-01-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
6835 | 45663 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
6836 | 45663 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
6814 | 2025-01-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
6815 | 45662 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
6816 | 45662 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
6803 | 2025-01-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6804 | 45661 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6805 | 45661 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6784 | 2025-01-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6785 | 45660 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6786 | 45660 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6770 | 2025-01-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6771 | 45659 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6772 | 45659 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6743 | 2025-01-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6744 | 45658 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6745 | 45658 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6716 | 2024-12-31 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6717 | 45657 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6718 | 45657 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6657 | 2024-12-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.59 | ISP-1S-00
6658 | 45656 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.59 | ISP-1S-00
6659 | 45656 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.59 | ISP-1S-00
6623 | 2024-12-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
6624 | 45654 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
6625 | 45654 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
6608 | 2024-12-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
6609 | 45653 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
6610 | 45653 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
6594 | 2024-12-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
6595 | 45652 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
6596 | 45652 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
6570 | 2024-12-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
6571 | 45651 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
6572 | 45651 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
6540 | 2024-12-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
6541 | 45650 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
6542 | 45650 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
6494 | 2024-12-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
6495 | 45649 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
6496 | 45649 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
6473 | 2024-12-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6474 | 45648 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6475 | 45648 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6461 | 2024-12-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6462 | 45647 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
6463 | 45647 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6437 | 2024-12-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6438 | 45646 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6439 | 45646 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6421 | 2024-12-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6422 | 45645 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6423 | 45645 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6401 | 2024-12-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6402 | 45644 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6403 | 45644 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6380 | 2024-12-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6381 | 45643 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6382 | 45643 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6325 | 2024-12-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
6326 | 45642 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
6327 | 45642 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
6294 | 2024-12-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
6295 | 45641 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
6296 | 45641 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
6283 | 2024-12-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6284 | 45640 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6285 | 45640 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6266 | 2024-12-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6267 | 45639 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6268 | 45639 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6252 | 2024-12-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6253 | 45638 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6254 | 45638 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6211 | 2024-12-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6212 | 45637 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6213 | 45637 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6193 | 2024-12-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6194 | 45636 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6195 | 45636 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6184 | 2024-12-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
6185 | 45635 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
6186 | 45635 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
6105 | 2024-12-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | MARCELOC94 | 0.61 | ISP-1M-22
6106 | 45634 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | MARCELOC94 | 0.61 | ISP-1M-22
6107 | 45634 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6094 | 2024-12-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6095 | 45633 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6096 | 45633 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6072 | 2024-12-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
6073 | 45632 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
6074 | 45632 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
6056 | 2024-12-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
6057 | 45631 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
6058 | 45631 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
6011 | 2024-12-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
6012 | 45630 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
6013 | 45630 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5989 | 2024-12-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5990 | 45629 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5991 | 45629 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5936 | 2024-12-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.6 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
5937 | 45628 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.6 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
5938 | 45628 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.6 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
5902 | 2024-12-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5903 | 45627 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5904 | 45627 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5880 | 2024-11-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5881 | 45626 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5882 | 45626 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5856 | 2024-11-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5857 | 45625 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5858 | 45625 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5838 | 2024-11-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5839 | 45624 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5840 | 45624 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5821 | 2024-11-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5822 | 45623 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5823 | 45623 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5799 | 2024-11-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5800 | 45622 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5801 | 45622 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5744 | 2024-11-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
5745 | 45621 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
5746 | 45621 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
5710 | 2024-11-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5711 | 45620 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5712 | 45620 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5699 | 2024-11-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5700 | 45619 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5701 | 45619 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5680 | 2024-11-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5681 | 45618 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5682 | 45618 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5660 | 2024-11-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5661 | 45617 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5662 | 45617 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5643 | 2024-11-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5644 | 45616 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5645 | 45616 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5624 | 2024-11-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5625 | 45615 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5626 | 45615 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5579 | 2024-11-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
5580 | 45614 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
5581 | 45614 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
5558 | 2024-11-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5559 | 45613 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5560 | 45613 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5547 | 2024-11-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5548 | 45612 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5549 | 45612 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5521 | 2024-11-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5522 | 45611 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5523 | 45611 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5499 | 2024-11-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5500 | 45610 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5501 | 45610 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5485 | 2024-11-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
5486 | 45609 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
5487 | 45609 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
5465 | 2024-11-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
5466 | 45608 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
5467 | 45608 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
5416 | 2024-11-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
5417 | 45607 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
5418 | 45607 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
5394 | 2024-11-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5395 | 45606 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5396 | 45606 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5382 | 2024-11-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5383 | 45605 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5384 | 45605 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5350 | 2024-11-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | EDUARDOF98 | 0.61 | ISP-1M-22
5351 | 45604 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | EDUARDOF98 | 0.61 | ISP-1M-22
5352 | 45604 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | EDUARDOF98 | 0.61 | ISP-1M-22
5370 | 2024-11-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
5371 | 45604 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
5372 | 45604 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
5312 | 2024-11-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.45 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5313 | 45603 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.45 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5314 | 45603 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.45 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5296 | 2024-11-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5297 | 45602 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5298 | 45602 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5271 | 2024-11-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5272 | 45601 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5273 | 45601 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5198 | 2024-11-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
5199 | 45600 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
5200 | 45600 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
5177 | 2024-11-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5178 | 45599 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5179 | 45599 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5161 | 2024-11-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
5162 | 45598 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
5163 | 45598 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
5130 | 2024-11-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5131 | 45597 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5132 | 45597 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5110 | 2024-10-31 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5111 | 45596 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5112 | 45596 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5096 | 2024-10-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5097 | 45595 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5098 | 45595 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5074 | 2024-10-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5075 | 45594 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5076 | 45594 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5019 | 2024-10-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
5020 | 45593 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
5021 | 45593 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
4997 | 2024-10-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4998 | 45592 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4999 | 45592 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4985 | 2024-10-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4986 | 45591 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4987 | 45591 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4967 | 2024-10-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
4968 | 45590 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
4969 | 45590 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
4937 | 2024-10-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
4938 | 45589 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
4939 | 45589 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
4920 | 2024-10-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.3 | ISP-1D-00
4921 | 45588 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.3 | ISP-1D-00
4922 | 45588 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.3 | ISP-1D-00
4890 | 2024-10-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
4891 | 45587 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
4892 | 45587 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
4843 | 2024-10-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
4844 | 45586 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
4845 | 45586 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
4822 | 2024-10-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
4823 | 45585 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
4824 | 45585 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
4811 | 2024-10-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
4812 | 45584 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
4813 | 45584 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
4790 | 2024-10-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4791 | 45583 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4792 | 45583 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4770 | 2024-10-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
4771 | 45582 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
4772 | 45582 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
4753 | 2024-10-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4754 | 45581 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4755 | 45581 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4735 | 2024-10-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
4736 | 45580 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
4737 | 45580 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
4679 | 2024-10-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
4680 | 45579 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
4724 | 45579 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
4650 | 2024-10-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4651 | 45578 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4652 | 45578 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4641 | 45577 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
4661 | 2024-10-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | DIEGONTI99 | 0.61 | ISP-1M-22
4662 | 45577 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | DIEGONTI99 | 0.61 | ISP-1M-22
4663 | 45577 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | DIEGONTI99 | 0.61 | ISP-1M-22
4619 | 2024-10-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4620 | 45576 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4621 | 45576 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4657 | 2024-10-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
4658 | 45576 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
4597 | 2024-10-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4598 | 45575 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4599 | 45575 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4583 | 2024-10-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4584 | 45574 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4585 | 45574 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4565 | 2024-10-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4566 | 45573 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4567 | 45573 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4495 | 2024-10-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
4496 | 45572 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
4497 | 45572 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.6 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
4473 | 2024-10-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4474 | 45571 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4475 | 45571 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4462 | 2024-10-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
4463 | 45570 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
4464 | 45570 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
4443 | 2024-10-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4444 | 45569 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4445 | 45569 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4397 | 2024-10-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4398 | 45568 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4399 | 45568 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4382 | 2024-10-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4383 | 45567 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4384 | 45567 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4304 | 2024-10-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semestral de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.62 | ISP-6M-04
4308 | 45566 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semestral de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.62 | ISP-6M-04
4312 | 45566 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semestral de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.62 | ISP-6M-04
4359 | 2024-10-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.3 | ISP-1D-00
4360 | 45566 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.3 | ISP-1D-00
4361 | 45566 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.3 | ISP-1D-00
4213 | 2024-09-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
4214 | 45565 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
4215 | 45565 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
4187 | 2024-09-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4188 | 45564 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4189 | 45564 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4176 | 2024-09-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4177 | 45563 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4178 | 45563 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4154 | 2024-09-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4155 | 45562 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4156 | 45562 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4136 | 2024-09-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4137 | 45561 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4138 | 45561 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4120 | 2024-09-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4121 | 45560 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4122 | 45560 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4087 | 2024-09-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4088 | 45559 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4089 | 45559 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4040 | 2024-09-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
4041 | 45558 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
4042 | 45558 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
4018 | 2024-09-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
4019 | 45557 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
4020 | 45557 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
4007 | 2024-09-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4008 | 45556 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4009 | 45556 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
3991 | 2024-09-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3992 | 45555 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3993 | 45555 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3979 | 2024-09-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3980 | 45554 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3981 | 45554 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3965 | 2024-09-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3966 | 45553 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3967 | 45553 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3947 | 2024-09-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
3948 | 45552 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
3949 | 45552 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
3898 | 2024-09-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
3899 | 45551 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
3900 | 45551 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
3877 | 2024-09-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
3878 | 45550 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
3879 | 45550 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
3866 | 2024-09-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3867 | 45549 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3868 | 45549 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3848 | 2024-09-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
3849 | 45548 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
3850 | 45548 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
3819 | 2024-09-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3820 | 2024-09-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.6 | ORLANDOM99 | 0.61 | ISP-1M-22
3821 | 45547 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3822 | 45547 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.6 | ORLANDOM99 | 0.61 | ISP-1M-22
3823 | 45547 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3824 | 45547 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.6 | ORLANDOM99 | 0.61 | ISP-1M-22
3648 | 45546 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3807 | 2024-09-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3808 | 45546 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3626 | 2024-09-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3627 | 45545 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3628 | 45545 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3578 | 2024-09-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
3579 | 45544 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
3580 | 45544 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
3556 | 2024-09-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
3557 | 45543 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
3558 | 45543 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
3544 | 2024-09-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
3545 | 45542 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
3546 | 45542 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
3521 | 2024-09-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
3522 | 45541 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
3523 | 45541 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
3500 | 2024-09-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
3501 | 45540 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
3502 | 45540 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
3472 | 2024-09-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
3473 | 45539 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
3474 | 45539 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
3450 | 2024-09-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.3 | ISP-1D-00
3451 | 45538 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.3 | ISP-1D-00
3452 | 45538 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.3 | ISP-1D-00
3388 | 2024-09-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
3389 | 45537 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
3390 | 45537 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
3367 | 2024-09-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.3 | ISP-1D-00
3368 | 45536 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.3 | ISP-1D-00
3369 | 45536 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.3 | ISP-1D-00
3324 | 2024-08-31 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
3325 | 45535 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
3326 | 45535 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
3335 | 2024-08-31 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
3336 | 45535 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
3337 | 45535 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
3295 | 2024-08-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
3296 | 45534 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
3297 | 45534 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
3306 | 2024-08-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
3307 | 45534 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
3308 | 45534 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
3278 | 2024-08-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
3279 | 45533 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
3280 | 45533 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
3263 | 2024-08-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
3264 | 45532 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
3265 | 45532 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
3243 | 2024-08-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
3244 | 45531 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
3245 | 45531 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
3174 | 2024-08-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
3175 | 45530 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
3176 | 45530 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
3159 | 2024-08-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
3160 | 45529 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
3161 | 45529 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
3147 | 2024-08-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
3148 | 45528 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
3149 | 45528 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
3128 | 2024-08-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
3129 | 45527 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
3130 | 45527 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
3113 | 2024-08-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
3114 | 45526 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
3115 | 45526 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
3091 | 2024-08-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
3092 | 45525 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
3093 | 45525 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
3065 | 2024-08-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
3066 | 45524 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
3067 | 45524 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
2971 | 2024-08-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
2972 | 45523 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
2973 | 45523 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
2956 | 2024-08-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
2957 | 45522 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
2958 | 45522 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
2944 | 2024-08-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2945 | 45521 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2946 | 45521 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2924 | 2024-08-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2925 | 45520 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2926 | 45520 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2910 | 2024-08-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2911 | 45519 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2912 | 45519 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2893 | 2024-08-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
2894 | 45518 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
2895 | 45518 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
2830 | 2024-08-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2831 | 45517 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2832 | 45517 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2626 | 2024-08-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2627 | 2024-08-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
2628 | 45516 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2629 | 45516 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
2630 | 45516 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | DANIELMU95 | 0.61 | ISP-1M-22
2678 | 45516 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
2610 | 2024-08-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | DANIELMU95 | 0.61 | ISP-1M-22
2611 | 45515 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | DANIELMU95 | 0.61 | ISP-1M-22
2612 | 45515 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2598 | 2024-08-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
2599 | 45514 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
2600 | 45514 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
2548 | 2024-08-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2549 | 45513 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2550 | 45513 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2534 | 2024-08-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2535 | 45512 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2536 | 45512 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2519 | 2024-08-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
2520 | 45511 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
2521 | 45511 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
2498 | 2024-08-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
2499 | 45510 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
2500 | 45510 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
2446 | 2024-08-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
2447 | 45509 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
2448 | 45509 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
2406 | 2024-08-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
2407 | 45508 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
2408 | 45508 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
2394 | 2024-08-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
2395 | 45507 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
2396 | 45507 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
2375 | 2024-08-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
2376 | 45506 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
2377 | 45506 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
2360 | 2024-08-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
2361 | 45505 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
2362 | 45505 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
2321 | 2024-07-31 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
2322 | 45504 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
2323 | 45504 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
2303 | 2024-07-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
2304 | 45503 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
2305 | 45503 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
2255 | 2024-07-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
2256 | 45502 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
2257 | 45502 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
2226 | 2024-07-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
2227 | 45501 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
2228 | 45501 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
2210 | 2024-07-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2211 | 45500 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2212 | 45500 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2194 | 2024-07-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
2195 | 45499 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
2196 | 45499 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
2158 | 2024-07-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2159 | 45498 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2160 | 45498 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2144 | 2024-07-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2145 | 45497 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2146 | 45497 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2126 | 2024-07-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2127 | 45496 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2128 | 45496 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2075 | 2024-07-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
2076 | 45495 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
2077 | 45495 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
2061 | 2024-07-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
2062 | 45494 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
2063 | 45494 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
2049 | 2024-07-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2050 | 45493 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2051 | 45493 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2008 | 2024-07-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
2009 | 45492 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
2010 | 45492 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
2019 | 2024-07-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
2020 | 45492 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
2021 | 45492 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
1981 | 2024-07-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1982 | 45491 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1983 | 45491 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1967 | 2024-07-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1968 | 45490 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1969 | 45490 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1953 | 2024-07-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1954 | 45489 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
1955 | 45489 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
1902 | 2024-07-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
1903 | 45488 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
1904 | 45488 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
1887 | 2024-07-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1888 | 45487 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1889 | 45487 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1860 | 2024-07-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | RICARDOL95 | 0.14 | ISP-1D-00
1861 | 45486 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | RICARDOL95 | 0.14 | ISP-1D-00
1862 | 45486 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | RICARDOL95 | 0.14 | ISP-1D-00
1839 | 2024-07-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
1840 | 45485 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
1841 | 45485 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
1780 | 2024-07-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | RICARDOL95 | 0.14 | ISP-1D-00
1781 | 45484 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | RICARDOL95 | 0.14 | ISP-1D-00
1782 | 45484 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | RICARDOL95 | 0.14 | ISP-1D-00
1821 | 2024-07-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | EDUARDOF98 | 0.61 | ISP-1M-22
1822 | 45484 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | EDUARDOF98 | 0.61 | ISP-1M-22
1823 | 45484 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | EDUARDOF98 | 0.61 | ISP-1M-22
1768 | 2024-07-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1769 | 45483 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1770 | 45483 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1744 | 2024-07-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | RICARDOL95 | 0.14 | ISP-1D-00
1745 | 45482 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | RICARDOL95 | 0.14 | ISP-1D-00
1746 | 45482 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | RICARDOL95 | 0.14 | ISP-1D-00
1757 | 2024-07-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.75 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
1758 | 45482 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.75 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
1759 | 45482 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.75 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
1585 | 2024-07-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
1586 | 45481 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
1587 | 45481 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
1708 | 2024-07-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
1709 | 45481 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
1710 | 45481 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
1730 | 2024-07-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
1731 | 45481 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
1732 | 45481 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
1688 | 2024-07-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
1689 | 45480 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
1690 | 45480 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
1676 | 2024-07-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.15 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
1677 | 45479 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
1678 | 45479 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.25 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
1664 | 2024-07-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
1665 | 45478 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.25 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
1666 | 45478 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.25 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
1651 | 2024-07-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.25 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1652 | 45477 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1653 | 45477 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.15 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1609 | 2024-07-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1610 | 45476 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
1611 | 45476 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
1563 | 2024-07-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1567 | 45475 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1570 | 45475 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1543 | 2024-07-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
1544 | 45474 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
1545 | 45474 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
1505 | 2024-06-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1506 | 45473 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1507 | 45473 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1495 | 2024-06-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
1496 | 45472 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
1497 | 45472 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
1485 | 2024-06-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1486 | 45471 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1487 | 45471 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1473 | 2024-06-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.12 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1474 | 45470 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.12 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1475 | 45470 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.12 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1440 | 2024-06-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
1441 | 45469 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
1442 | 45469 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
1430 | 2024-06-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
1431 | 45468 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
1432 | 45468 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
1389 | 2024-06-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
1390 | 45467 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
1391 | 45467 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
1421 | 2024-06-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
1422 | 45467 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.15 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
1423 | 45467 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
1377 | 2024-06-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
1378 | 45466 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
1379 | 45466 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
1367 | 2024-06-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
1368 | 45465 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
1369 | 45465 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
1356 | 2024-06-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
1357 | 45464 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
1358 | 45464 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
1346 | 2024-06-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
1347 | 45463 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
1348 | 45463 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
1296 | 2024-06-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1297 | 45461 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1298 | 45461 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1277 | 2024-06-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
1278 | 45460 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
1279 | 45460 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
1253 | 2024-06-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1254 | 45459 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1255 | 45459 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1243 | 2024-06-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1244 | 45457 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1245 | 45457 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1208 | 2024-06-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1209 | 45456 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1210 | 45456 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1218 | 2024-06-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1219 | 45456 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1220 | 45456 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1199 | 2024-06-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1200 | 45455 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1201 | 45455 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1157 | 2024-06-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1158 | 45454 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.55 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1159 | 45454 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1190 | 2024-06-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1191 | 45454 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1192 | 45454 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1140 | 2024-06-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
1141 | 45453 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
1142 | 45453 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
1129 | 2024-06-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1130 | 45452 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1131 | 45452 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1120 | 2024-06-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1121 | 45451 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1122 | 45451 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1111 | 2024-06-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1112 | 45450 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1113 | 45450 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1100 | 2024-06-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1101 | 45449 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1102 | 45449 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1089 | 2024-06-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1090 | 45448 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1091 | 45448 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1080 | 2024-06-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1081 | 45447 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1082 | 45447 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1032 | 2024-06-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1033 | 45446 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1034 | 45446 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1067 | 2024-06-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
1068 | 45446 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
1069 | 45446 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
1020 | 2024-06-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1021 | 45445 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1022 | 45445 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1011 | 2024-06-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1012 | 45444 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1013 | 45444 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
936 | 2024-05-31 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
937 | 45443 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
938 | 45443 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
922 | 2024-05-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
923 | 45442 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
924 | 45442 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
913 | 2024-05-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
914 | 45441 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
915 | 45441 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
904 | 2024-05-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
905 | 45440 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
906 | 45440 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
894 | 2024-05-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
895 | 45439 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
896 | 45439 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
884 | 2024-05-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
885 | 45437 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
875 | 2024-05-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | RICARDOL95 | 0.14 | ISP-1D-00
876 | 45436 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | RICARDOL95 | 0.14 | ISP-1D-00
877 | 45436 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
835 | 2024-05-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1.5 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
836 | 45435 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1.5 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
837 | 45435 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1.5 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
824 | 2024-05-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
825 | 45434 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
826 | 45434 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
815 | 2024-05-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
816 | 45433 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
817 | 45433 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
805 | 2024-05-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
806 | 45432 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
807 | 45432 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
793 | 2024-05-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
794 | 45430 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
783 | 2024-05-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
784 | 45429 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
785 | 45429 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
773 | 2024-05-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
774 | 45428 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
775 | 45428 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
764 | 2024-05-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
765 | 45427 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
766 | 45427 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
716 | 2024-05-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
717 | 45426 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
718 | 45426 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
702 | 2024-05-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
703 | 45425 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
704 | 45425 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
683 | 2024-05-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
684 | 45422 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
685 | 45422 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
673 | 2024-05-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
674 | 45421 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
675 | 45421 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
661 | 2024-05-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
662 | 45420 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
663 | 45420 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
651 | 2024-05-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.12 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
652 | 45419 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.12 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
653 | 45419 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.12 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
642 | 2024-05-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.12 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
643 | 45418 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.12 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
644 | 45418 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.12 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
628 | 2024-05-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
629 | 45417 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
7422 | 2025-01-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Carga de aceite | REACTIVO | 0 | H | Terminado | 3 | ROLANDOM97 | 3

## Comp 2
No. Orden de Trabajo | Fecha | Codigo de Equipo | Descripción de Equipo | Breve Descripción | Tipo Orden de Trabajo | Tiempo Muerto / Downtime | Abierto / Historico | Estado | Horas reales | Usuario Editor | Est. Horas | No. Tarea
11711 | 2025-07-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Cambio de filtros de aceite | CORRECTIVO | 0 | H | Terminado | 8.2 | ROLANDOM97 | 7.8
10846 | 2025-06-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Compresor 1 no enciende | CORRECTIVO | 0 | H | Terminado | 6.2 | ROLANDOM97 | 8
10662 | 2025-06-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Problemas de partida compresor 1 | CORRECTIVO | 0 | H | Terminado | 5.2 | ROLANDOM97 | 5
11838 | 2025-07-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Corrective Action Needed - See Comments | ICM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 14
11712 | 2025-07-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Corrective Action Needed - See Comments | ICM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 14
11713 | 2025-07-17 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Corrective Action Needed - See Comments | ICM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 14
11353 | 2025-07-03 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Corrective Action Needed - See Comments | ICM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 5
11158 | 2025-06-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Corrective Action Needed - See Comments | ICM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 5
10845 | 2025-06-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Capacidad compresor 1 | ICM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 0.35
10638 | 2025-06-03 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Equipo trabajando fuera de sus parametros de operación en amperaje. | ICM | 0 | H | Terminado | 0.45 | ROLANDOM97 | 0.5
10502 | 2025-05-30 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Capacidad de compresor detenida 46% | ICM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 5
10316 | 2025-05-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Capacidad pegada en 99% | ICM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 5
9954 | 2025-05-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Corrective Action Needed - See Comments | ICM | 0 | H | Terminado | 0 | ROLANDOM97 | 0
9445 | 2025-04-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Corrective Action Needed - See Comments | ICM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 0.35
8325 | 2025-03-04 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Corrective Action Needed - See Comments | ICM | 0 | H | Terminado | 0.75 | ROLANDOM97 | 0
7469 | 2025-01-29 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Temperatura de aceite normal | ICM | 0 | H | Terminado | 1 | ROLANDOM97 | 0
6934 | 2025-01-07 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Capacidad de compresor detenida | ICM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 5
6003 | 2024-12-03 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Aperaje de motor 170 A | ICM | 0 | H | Terminado | 0.25 | EMERFP1 | 0
5059 | 2024-10-28 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Indicador de capacidad en mal estado | ICM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 5
3082 | 2024-08-20 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Capacidad de compresor detenida en 46% | ICM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 5
2903 | 2024-08-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Amperaje motor | ICM | 0 | H | Terminado | 0.5 | ROLANDOM97 | 0
2680 | 2024-08-12 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Fuga en sello mecánico | ICM | 0 | H | Terminado | 3 | ROLANDOM97 | 3
2792 | 2024-08-12 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Amperaje de motor | ICM | 0 | H | Terminado | 1 | ROLANDOM97 | 1
12104 | 2025-08-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | O | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
12105 | 2025-08-03 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | O | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
12106 | 2025-08-03 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | O | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
12084 | 2025-08-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | O | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
12085 | 2025-08-02 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | O | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
12086 | 2025-08-02 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | O | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
12065 | 2025-08-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.45 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
12066 | 2025-08-01 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
12067 | 2025-08-01 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
12039 | 2025-07-31 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
12040 | 2025-07-31 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
12041 | 2025-07-31 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
12024 | 2025-07-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.45 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
12025 | 2025-07-30 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
12026 | 2025-07-30 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11983 | 2025-07-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11984 | 2025-07-29 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11985 | 2025-07-29 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11936 | 2025-07-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1.2 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
11937 | 2025-07-28 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1.2 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
11938 | 2025-07-28 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1.2 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
11920 | 2025-07-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
11921 | 2025-07-27 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.6 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
11922 | 2025-07-27 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.6 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
11909 | 2025-07-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11910 | 2025-07-26 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11911 | 2025-07-26 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11891 | 2025-07-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11892 | 2025-07-25 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11893 | 2025-07-25 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11868 | 2025-07-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11869 | 2025-07-24 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11870 | 2025-07-24 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11843 | 2025-07-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11844 | 2025-07-23 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11845 | 2025-07-23 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11821 | 2025-07-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11822 | 2025-07-22 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11823 | 2025-07-22 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11764 | 2025-07-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
11765 | 2025-07-21 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
11766 | 2025-07-21 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
11751 | 2025-07-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11752 | 2025-07-20 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11753 | 2025-07-20 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11740 | 2025-07-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11741 | 2025-07-19 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11742 | 2025-07-19 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11718 | 2025-07-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11719 | 2025-07-18 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11720 | 2025-07-18 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11699 | 2025-07-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
11700 | 2025-07-17 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
11701 | 2025-07-17 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
11683 | 2025-07-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11684 | 2025-07-16 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11685 | 2025-07-16 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11694 | 2025-07-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Prueba semestral de compresores NH3 | PM | 0 | O | Open | 0 | ROLANDOM97 | 4 | PRUE-6M-01
11645 | 2025-07-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11646 | 2025-07-15 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11647 | 2025-07-15 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11564 | 2025-07-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
11565 | 2025-07-14 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
11566 | 2025-07-14 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | MARCELOC94 | 0.61 | ISP-1M-22
11550 | 2025-07-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11551 | 2025-07-13 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11552 | 2025-07-13 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11539 | 2025-07-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11540 | 2025-07-12 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11541 | 2025-07-12 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11516 | 2025-07-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11517 | 2025-07-11 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11518 | 2025-07-11 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11501 | 2025-07-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.61 | ISP-1M-22
11502 | 2025-07-10 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.61 | ISP-1M-22
11503 | 2025-07-10 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
11487 | 2025-07-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
11488 | 2025-07-09 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
11489 | 2025-07-09 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
11456 | 2025-07-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
11457 | 2025-07-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
11458 | 2025-07-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
11402 | 2025-07-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
11403 | 2025-07-07 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
11404 | 2025-07-07 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.15 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
11389 | 2025-07-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11390 | 2025-07-06 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11391 | 2025-07-06 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11377 | 2025-07-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
11378 | 2025-07-05 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
11379 | 2025-07-05 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
11359 | 2025-07-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11360 | 2025-07-04 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11361 | 2025-07-04 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11342 | 2025-07-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11343 | 2025-07-03 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11344 | 2025-07-03 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11310 | 2025-07-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
11311 | 2025-07-02 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
11312 | 2025-07-02 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
11273 | 2025-07-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11274 | 2025-07-01 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11275 | 2025-07-01 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11214 | 2025-06-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
11215 | 2025-06-30 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
11216 | 2025-06-30 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
11196 | 2025-06-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11197 | 2025-06-29 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11198 | 2025-06-29 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11185 | 2025-06-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11186 | 2025-06-28 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11187 | 2025-06-28 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11163 | 2025-06-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
11164 | 2025-06-27 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
11165 | 2025-06-27 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
11148 | 2025-06-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11149 | 2025-06-26 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11150 | 2025-06-26 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11133 | 2025-06-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11134 | 2025-06-25 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11135 | 2025-06-25 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11072 | 2025-06-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
11073 | 2025-06-23 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
11074 | 2025-06-23 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
11053 | 2025-06-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11054 | 2025-06-20 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11055 | 2025-06-20 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11032 | 2025-06-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11033 | 2025-06-19 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11034 | 2025-06-19 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11008 | 2025-06-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11009 | 2025-06-18 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11010 | 2025-06-18 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11018 | 2025-06-18 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Prueba semestral de compresores NH3 | PM | 0 | O | Open | 0 | ROLANDOM97 | 4 | PRUE-6M-01
10983 | 2025-06-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10984 | 2025-06-17 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10985 | 2025-06-17 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10931 | 2025-06-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
10932 | 2025-06-16 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
10933 | 2025-06-16 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
10906 | 2025-06-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10907 | 2025-06-15 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10908 | 2025-06-15 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10895 | 2025-06-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10896 | 2025-06-14 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10897 | 2025-06-14 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10852 | 2025-06-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
10853 | 2025-06-13 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.45 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
10854 | 2025-06-13 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
10827 | 2025-06-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
10828 | 2025-06-12 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
10829 | 2025-06-12 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.6 | DANIELMU95 | 0.61 | ISP-1M-22
10805 | 2025-06-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10806 | 2025-06-11 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10807 | 2025-06-11 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10779 | 2025-06-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.61 | ISP-1M-22
10780 | 2025-06-10 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.61 | ISP-1M-22
10781 | 2025-06-10 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10728 | 2025-06-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
10729 | 2025-06-09 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
10730 | 2025-06-09 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
10715 | 2025-06-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10716 | 2025-06-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10717 | 2025-06-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
10704 | 2025-06-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10705 | 2025-06-07 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10706 | 2025-06-07 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10683 | 2025-06-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10684 | 2025-06-06 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10685 | 2025-06-06 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10669 | 2025-06-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
10670 | 2025-06-05 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
10671 | 2025-06-05 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
10650 | 2025-06-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10651 | 2025-06-04 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10652 | 2025-06-04 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10623 | 2025-06-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10624 | 2025-06-03 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10625 | 2025-06-03 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10556 | 2025-06-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
10557 | 2025-06-02 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
10558 | 2025-06-02 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
10529 | 2025-06-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10530 | 2025-06-01 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10531 | 2025-06-01 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10507 | 2025-05-31 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
10508 | 2025-05-31 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
10509 | 2025-05-31 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
10482 | 2025-05-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
10483 | 2025-05-30 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
10484 | 2025-05-30 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
10467 | 2025-05-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
10468 | 2025-05-29 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
10469 | 2025-05-29 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
10452 | 2025-05-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10453 | 2025-05-28 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10454 | 2025-05-28 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10428 | 2025-05-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10429 | 2025-05-27 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10430 | 2025-05-27 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10380 | 2025-05-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
10381 | 2025-05-26 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
10382 | 2025-05-26 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
10367 | 2025-05-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10368 | 2025-05-25 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10369 | 2025-05-25 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10356 | 2025-05-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10357 | 2025-05-24 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10358 | 2025-05-24 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10332 | 2025-05-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
10333 | 2025-05-23 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
10334 | 2025-05-23 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
10305 | 2025-05-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
10306 | 2025-05-22 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
10307 | 2025-05-22 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
10292 | 2025-05-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
10293 | 2025-05-21 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
10294 | 2025-05-21 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
10271 | 2025-05-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10272 | 2025-05-20 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10273 | 2025-05-20 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10219 | 2025-05-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
10220 | 2025-05-19 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
10221 | 2025-05-19 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
10193 | 2025-05-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
10194 | 2025-05-18 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
10195 | 2025-05-18 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
10182 | 2025-05-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10183 | 2025-05-17 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
10184 | 2025-05-17 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
10161 | 2025-05-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10162 | 2025-05-16 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10163 | 2025-05-16 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10140 | 2025-05-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10141 | 2025-05-15 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10142 | 2025-05-15 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10103 | 2025-05-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10104 | 2025-05-14 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10105 | 2025-05-14 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10061 | 2025-05-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
10062 | 2025-05-13 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
10063 | 2025-05-13 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
10007 | 2025-05-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
10008 | 2025-05-12 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
10009 | 2025-05-12 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | FELIPERI99 | 0.61 | ISP-1M-22
9991 | 2025-05-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9992 | 2025-05-11 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9993 | 2025-05-11 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9980 | 2025-05-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | FELIPERI99 | 0.61 | ISP-1M-22
9981 | 2025-05-10 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | FELIPERI99 | 0.61 | ISP-1M-22
9982 | 2025-05-10 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9959 | 2025-05-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9960 | 2025-05-09 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9961 | 2025-05-09 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9941 | 2025-05-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9942 | 2025-05-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9943 | 2025-05-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9922 | 2025-05-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
9923 | 2025-05-07 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
9924 | 2025-05-07 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
9899 | 2025-05-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9900 | 2025-05-06 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9901 | 2025-05-06 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9853 | 2025-05-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
9854 | 2025-05-05 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
9855 | 2025-05-05 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
9839 | 2025-05-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9840 | 2025-05-03 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9841 | 2025-05-03 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9811 | 2025-05-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9812 | 2025-05-02 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9813 | 2025-05-02 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9784 | 2025-05-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9785 | 2025-05-01 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9786 | 2025-05-01 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9762 | 2025-04-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9763 | 2025-04-30 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9764 | 2025-04-30 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9742 | 2025-04-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9743 | 2025-04-29 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9744 | 2025-04-29 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9697 | 2025-04-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
9698 | 2025-04-28 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
9699 | 2025-04-28 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
9684 | 2025-04-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9685 | 2025-04-27 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9686 | 2025-04-27 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9673 | 2025-04-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9674 | 2025-04-26 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9675 | 2025-04-26 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9650 | 2025-04-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
9651 | 2025-04-25 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
9652 | 2025-04-25 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
9632 | 2025-04-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9633 | 2025-04-24 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9634 | 2025-04-24 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9602 | 2025-04-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9603 | 2025-04-23 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9604 | 2025-04-23 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9583 | 2025-04-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9584 | 2025-04-22 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9585 | 2025-04-22 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9533 | 2025-04-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
9534 | 2025-04-21 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
9535 | 2025-04-21 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
9499 | 2025-04-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.45 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
9500 | 2025-04-20 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
9501 | 2025-04-20 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.45 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
9488 | 2025-04-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
9489 | 2025-04-19 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
9490 | 2025-04-19 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
9473 | 2025-04-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9474 | 2025-04-18 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9475 | 2025-04-18 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9450 | 2025-04-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9451 | 2025-04-17 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9452 | 2025-04-17 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9434 | 2025-04-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9435 | 2025-04-16 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9436 | 2025-04-16 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9409 | 2025-04-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9410 | 2025-04-15 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9411 | 2025-04-15 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9334 | 2025-04-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
9335 | 2025-04-14 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
9336 | 2025-04-14 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
9318 | 2025-04-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9319 | 2025-04-13 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9320 | 2025-04-13 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9307 | 2025-04-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9308 | 2025-04-12 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9309 | 2025-04-12 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9285 | 2025-04-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
9286 | 2025-04-11 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
9287 | 2025-04-11 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
9264 | 2025-04-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | MARCELOC94 | 0.61 | ISP-1M-22
9265 | 2025-04-10 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | MARCELOC94 | 0.61 | ISP-1M-22
9266 | 2025-04-10 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | MARCELOC94 | 0.61 | ISP-1M-22
9239 | 2025-04-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9240 | 2025-04-09 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9241 | 2025-04-09 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9220 | 2025-04-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9221 | 2025-04-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9222 | 2025-04-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9153 | 2025-04-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
9154 | 2025-04-07 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
9155 | 2025-04-07 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
9139 | 2025-04-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
9140 | 2025-04-06 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
9141 | 2025-04-06 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
9128 | 2025-04-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
9129 | 2025-04-05 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
9130 | 2025-04-05 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
9110 | 2025-04-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
9111 | 2025-04-04 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
9112 | 2025-04-04 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
9095 | 2025-04-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9096 | 2025-04-03 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9097 | 2025-04-03 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9072 | 2025-04-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9073 | 2025-04-02 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9074 | 2025-04-02 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9037 | 2025-04-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semestral de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.62 | ORLANDOM99 | 0.62 | ISP-6M-04
9038 | 2025-04-01 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semestral de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.62 | ORLANDOM99 | 0.62 | ISP-6M-04
9039 | 2025-04-01 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semestral de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.62 | ORLANDOM99 | 0.62 | ISP-6M-04
8980 | 2025-03-31 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
8981 | 2025-03-31 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
8982 | 2025-03-31 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
8967 | 2025-03-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8968 | 2025-03-30 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8969 | 2025-03-30 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8956 | 2025-03-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8957 | 2025-03-29 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8958 | 2025-03-29 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8938 | 2025-03-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8939 | 2025-03-28 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8940 | 2025-03-28 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8911 | 2025-03-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8912 | 2025-03-27 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8913 | 2025-03-27 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8898 | 2025-03-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8899 | 2025-03-26 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8900 | 2025-03-26 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8879 | 2025-03-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8880 | 2025-03-25 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8881 | 2025-03-25 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8832 | 2025-03-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
8833 | 2025-03-24 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
8834 | 2025-03-24 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
8817 | 2025-03-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8818 | 2025-03-23 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8819 | 2025-03-23 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8806 | 2025-03-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8807 | 2025-03-22 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8808 | 2025-03-22 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8784 | 2025-03-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8785 | 2025-03-21 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8786 | 2025-03-21 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8769 | 2025-03-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8770 | 2025-03-20 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8771 | 2025-03-20 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8754 | 2025-03-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8755 | 2025-03-19 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8756 | 2025-03-19 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8727 | 2025-03-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8728 | 2025-03-18 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8729 | 2025-03-18 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8667 | 2025-03-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
8668 | 2025-03-17 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
8669 | 2025-03-17 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
8653 | 2025-03-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8654 | 2025-03-16 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8655 | 2025-03-16 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8642 | 2025-03-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
8643 | 2025-03-15 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
8644 | 2025-03-15 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
8621 | 2025-03-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8622 | 2025-03-14 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8623 | 2025-03-14 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8603 | 2025-03-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8604 | 2025-03-13 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8605 | 2025-03-13 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8589 | 2025-03-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
8590 | 2025-03-12 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
8591 | 2025-03-12 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
8508 | 2025-03-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
8509 | 2025-03-11 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
8510 | 2025-03-11 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
8451 | 2025-03-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | ORLANDOM99 | 0.61 | ISP-1M-22
8452 | 2025-03-10 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | ORLANDOM99 | 0.61 | ISP-1M-22
8453 | 2025-03-10 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | ORLANDOM99 | 0.61 | ISP-1M-22
8412 | 2025-03-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
8413 | 2025-03-09 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
8414 | 2025-03-09 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
8401 | 2025-03-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8402 | 2025-03-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8403 | 2025-03-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8383 | 2025-03-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8384 | 2025-03-07 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8385 | 2025-03-07 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8343 | 2025-03-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8344 | 2025-03-06 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8345 | 2025-03-06 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8330 | 2025-03-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
8331 | 2025-03-05 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
8332 | 2025-03-05 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
8310 | 2025-03-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
8311 | 2025-03-04 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
8312 | 2025-03-04 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
8263 | 2025-03-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
8264 | 2025-03-03 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
8265 | 2025-03-03 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
8229 | 2025-03-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8230 | 2025-03-01 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8231 | 2025-03-01 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8179 | 2025-02-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8181 | 2025-02-26 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8183 | 2025-02-26 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8178 | 2025-02-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8180 | 2025-02-25 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8182 | 2025-02-25 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8126 | 2025-02-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.6 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
8127 | 2025-02-24 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
8128 | 2025-02-24 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
8105 | 2025-02-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8106 | 2025-02-23 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8107 | 2025-02-23 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8094 | 2025-02-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8095 | 2025-02-22 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8096 | 2025-02-22 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8066 | 2025-02-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8067 | 2025-02-21 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8068 | 2025-02-21 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8051 | 2025-02-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8052 | 2025-02-20 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8053 | 2025-02-20 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8033 | 2025-02-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8034 | 2025-02-19 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8035 | 2025-02-19 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8015 | 2025-02-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8016 | 2025-02-18 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8017 | 2025-02-18 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
7958 | 2025-02-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.59 | ISP-1S-00
7959 | 2025-02-17 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.59 | ISP-1S-00
7960 | 2025-02-17 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.59 | ISP-1S-00
7937 | 2025-02-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7938 | 2025-02-16 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7939 | 2025-02-16 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7926 | 2025-02-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7927 | 2025-02-15 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7928 | 2025-02-15 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
7902 | 2025-02-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7903 | 2025-02-14 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7904 | 2025-02-14 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7889 | 2025-02-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7890 | 2025-02-13 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7891 | 2025-02-13 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7874 | 2025-02-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7875 | 2025-02-12 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7876 | 2025-02-12 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7856 | 2025-02-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7857 | 2025-02-11 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7858 | 2025-02-11 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7783 | 2025-02-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | DIEGONTI99 | 0.61 | ISP-1M-22
7784 | 2025-02-10 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | DIEGONTI99 | 0.61 | ISP-1M-22
7785 | 2025-02-10 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | DIEGONTI99 | 0.61 | ISP-1M-22
7841 | 2025-02-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
7842 | 2025-02-10 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
7843 | 2025-02-10 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
7751 | 2025-02-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
7752 | 2025-02-09 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
7753 | 2025-02-09 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
7740 | 2025-02-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7741 | 2025-02-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7742 | 2025-02-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7692 | 2025-02-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7693 | 2025-02-07 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 29 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7694 | 2025-02-07 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7647 | 2025-02-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7648 | 2025-02-06 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7649 | 2025-02-06 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7634 | 2025-02-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7635 | 2025-02-05 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7636 | 2025-02-05 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7615 | 2025-02-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7616 | 2025-02-04 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7617 | 2025-02-04 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7567 | 2025-02-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
7568 | 2025-02-03 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
7569 | 2025-02-03 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
7533 | 2025-02-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7534 | 2025-02-02 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7535 | 2025-02-02 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7518 | 2025-02-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
7519 | 2025-02-01 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
7520 | 2025-02-01 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
7490 | 2025-01-31 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7491 | 2025-01-31 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7492 | 2025-01-31 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7476 | 2025-01-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7477 | 2025-01-30 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7478 | 2025-01-30 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7460 | 2025-01-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
7461 | 2025-01-29 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
7462 | 2025-01-29 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
7437 | 2025-01-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
7438 | 2025-01-28 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
7439 | 2025-01-28 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
7369 | 2025-01-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
7370 | 2025-01-27 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
7371 | 2025-01-27 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
7348 | 2025-01-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7349 | 2025-01-26 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7350 | 2025-01-26 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7337 | 2025-01-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7338 | 2025-01-25 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7339 | 2025-01-25 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7320 | 2025-01-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7321 | 2025-01-24 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7322 | 2025-01-24 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7292 | 2025-01-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7293 | 2025-01-23 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7294 | 2025-01-23 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7278 | 2025-01-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7279 | 2025-01-22 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7280 | 2025-01-22 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7259 | 2025-01-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7260 | 2025-01-21 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7261 | 2025-01-21 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7200 | 2025-01-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
7201 | 2025-01-20 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
7202 | 2025-01-20 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
7180 | 2025-01-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7181 | 2025-01-19 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7182 | 2025-01-19 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7155 | 2025-01-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
7156 | 2025-01-18 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
7157 | 2025-01-18 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
7140 | 2025-01-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.45 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7141 | 2025-01-17 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7142 | 2025-01-17 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.45 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7122 | 2025-01-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.45 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7123 | 2025-01-16 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7124 | 2025-01-16 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7109 | 2025-01-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7110 | 2025-01-15 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7111 | 2025-01-15 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7091 | 2025-01-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7092 | 2025-01-14 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7093 | 2025-01-14 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7044 | 2025-01-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
7045 | 2025-01-13 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
7046 | 2025-01-13 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
7021 | 2025-01-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7022 | 2025-01-12 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7023 | 2025-01-12 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7010 | 2025-01-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
7011 | 2025-01-11 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
7012 | 2025-01-11 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
6993 | 2025-01-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6994 | 2025-01-10 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6995 | 2025-01-10 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6973 | 2025-01-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6974 | 2025-01-09 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6986 | 2025-01-09 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6951 | 2025-01-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | MARCELOC94 | 0.61 | ISP-1M-22
6952 | 2025-01-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | MARCELOC94 | 0.61 | ISP-1M-22
6953 | 2025-01-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6960 | 2025-01-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6961 | 2025-01-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6962 | 2025-01-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | MARCELOC94 | 0.61 | ISP-1M-22
6920 | 2025-01-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
6921 | 2025-01-07 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
6922 | 2025-01-07 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
6834 | 2025-01-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
6835 | 2025-01-06 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
6836 | 2025-01-06 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
6814 | 2025-01-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
6815 | 2025-01-05 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
6816 | 2025-01-05 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
6803 | 2025-01-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6804 | 2025-01-04 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6805 | 2025-01-04 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6784 | 2025-01-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6785 | 2025-01-03 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6786 | 2025-01-03 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6770 | 2025-01-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6771 | 2025-01-02 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6772 | 2025-01-02 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6743 | 2025-01-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6744 | 2025-01-01 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6745 | 2025-01-01 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6716 | 2024-12-31 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6717 | 2024-12-31 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6718 | 2024-12-31 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6657 | 2024-12-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.59 | ISP-1S-00
6658 | 2024-12-30 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.59 | ISP-1S-00
6659 | 2024-12-30 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.59 | ISP-1S-00
6623 | 2024-12-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
6624 | 2024-12-28 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
6625 | 2024-12-28 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
6608 | 2024-12-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
6609 | 2024-12-27 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
6610 | 2024-12-27 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
6594 | 2024-12-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
6595 | 2024-12-26 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
6596 | 2024-12-26 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
6570 | 2024-12-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
6571 | 2024-12-25 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
6572 | 2024-12-25 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
6540 | 2024-12-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
6541 | 2024-12-24 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
6542 | 2024-12-24 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
6494 | 2024-12-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
6495 | 2024-12-23 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
6496 | 2024-12-23 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
6473 | 2024-12-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6474 | 2024-12-22 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6475 | 2024-12-22 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6461 | 2024-12-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6462 | 2024-12-21 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
6463 | 2024-12-21 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6437 | 2024-12-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6438 | 2024-12-20 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6439 | 2024-12-20 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6421 | 2024-12-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6422 | 2024-12-19 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6423 | 2024-12-19 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6401 | 2024-12-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6402 | 2024-12-18 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6403 | 2024-12-18 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6380 | 2024-12-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6381 | 2024-12-17 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6382 | 2024-12-17 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6325 | 2024-12-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
6326 | 2024-12-16 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
6327 | 2024-12-16 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
6294 | 2024-12-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
6295 | 2024-12-15 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
6296 | 2024-12-15 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
6283 | 2024-12-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6284 | 2024-12-14 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6285 | 2024-12-14 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6266 | 2024-12-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6267 | 2024-12-13 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6268 | 2024-12-13 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6252 | 2024-12-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6253 | 2024-12-12 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6254 | 2024-12-12 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6211 | 2024-12-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6212 | 2024-12-11 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6213 | 2024-12-11 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6193 | 2024-12-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6194 | 2024-12-10 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6195 | 2024-12-10 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6184 | 2024-12-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
6185 | 2024-12-09 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
6186 | 2024-12-09 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
6105 | 2024-12-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | MARCELOC94 | 0.61 | ISP-1M-22
6106 | 2024-12-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | MARCELOC94 | 0.61 | ISP-1M-22
6107 | 2024-12-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6094 | 2024-12-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6095 | 2024-12-07 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6096 | 2024-12-07 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6072 | 2024-12-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
6073 | 2024-12-06 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
6074 | 2024-12-06 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
6056 | 2024-12-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
6057 | 2024-12-05 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
6058 | 2024-12-05 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
6011 | 2024-12-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
6012 | 2024-12-04 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
6013 | 2024-12-04 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5989 | 2024-12-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5990 | 2024-12-03 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5991 | 2024-12-03 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5936 | 2024-12-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.6 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
5937 | 2024-12-02 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.6 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
5938 | 2024-12-02 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.6 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
5902 | 2024-12-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5903 | 2024-12-01 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5904 | 2024-12-01 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5880 | 2024-11-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5881 | 2024-11-30 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5882 | 2024-11-30 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5856 | 2024-11-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5857 | 2024-11-29 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5858 | 2024-11-29 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5838 | 2024-11-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5839 | 2024-11-28 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5840 | 2024-11-28 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5821 | 2024-11-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5822 | 2024-11-27 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5823 | 2024-11-27 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5799 | 2024-11-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5800 | 2024-11-26 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5801 | 2024-11-26 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5744 | 2024-11-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
5745 | 2024-11-25 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
5746 | 2024-11-25 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
5710 | 2024-11-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5711 | 2024-11-24 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5712 | 2024-11-24 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5699 | 2024-11-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5700 | 2024-11-23 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5701 | 2024-11-23 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5680 | 2024-11-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5681 | 2024-11-22 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5682 | 2024-11-22 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5660 | 2024-11-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5661 | 2024-11-21 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5662 | 2024-11-21 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5643 | 2024-11-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5644 | 2024-11-20 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5645 | 2024-11-20 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5624 | 2024-11-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5625 | 2024-11-19 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5626 | 2024-11-19 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5579 | 2024-11-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
5580 | 2024-11-18 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
5581 | 2024-11-18 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
5558 | 2024-11-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5559 | 2024-11-17 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5560 | 2024-11-17 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5547 | 2024-11-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5548 | 2024-11-16 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5549 | 2024-11-16 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5521 | 2024-11-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5522 | 2024-11-15 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5523 | 2024-11-15 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5499 | 2024-11-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5500 | 2024-11-14 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5501 | 2024-11-14 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5485 | 2024-11-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
5486 | 2024-11-13 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
5487 | 2024-11-13 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
5465 | 2024-11-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
5466 | 2024-11-12 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
5467 | 2024-11-12 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
5416 | 2024-11-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
5417 | 2024-11-11 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
5418 | 2024-11-11 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
5394 | 2024-11-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5395 | 2024-11-10 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5396 | 2024-11-10 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5382 | 2024-11-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5383 | 2024-11-09 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5384 | 2024-11-09 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5350 | 2024-11-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | EDUARDOF98 | 0.61 | ISP-1M-22
5351 | 2024-11-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | EDUARDOF98 | 0.61 | ISP-1M-22
5352 | 2024-11-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | EDUARDOF98 | 0.61 | ISP-1M-22
5370 | 2024-11-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
5371 | 2024-11-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
5372 | 2024-11-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
5312 | 2024-11-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.45 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5313 | 2024-11-07 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.45 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5314 | 2024-11-07 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.45 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5296 | 2024-11-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5297 | 2024-11-06 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5298 | 2024-11-06 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5271 | 2024-11-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5272 | 2024-11-05 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5273 | 2024-11-05 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5198 | 2024-11-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
5199 | 2024-11-04 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
5200 | 2024-11-04 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
5177 | 2024-11-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5178 | 2024-11-03 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5179 | 2024-11-03 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5161 | 2024-11-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
5162 | 2024-11-02 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
5163 | 2024-11-02 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
5130 | 2024-11-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5131 | 2024-11-01 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5132 | 2024-11-01 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5110 | 2024-10-31 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5111 | 2024-10-31 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5112 | 2024-10-31 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5096 | 2024-10-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5097 | 2024-10-30 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5098 | 2024-10-30 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5074 | 2024-10-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5075 | 2024-10-29 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5076 | 2024-10-29 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5019 | 2024-10-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
5020 | 2024-10-28 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
5021 | 2024-10-28 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
4997 | 2024-10-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4998 | 2024-10-27 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4999 | 2024-10-27 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4985 | 2024-10-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4986 | 2024-10-26 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4987 | 2024-10-26 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4967 | 2024-10-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
4968 | 2024-10-25 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
4969 | 2024-10-25 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
4937 | 2024-10-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
4938 | 2024-10-24 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
4939 | 2024-10-24 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
4920 | 2024-10-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.3 | ISP-1D-00
4921 | 2024-10-23 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.3 | ISP-1D-00
4922 | 2024-10-23 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.3 | ISP-1D-00
4890 | 2024-10-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
4891 | 2024-10-22 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
4892 | 2024-10-22 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
4843 | 2024-10-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
4844 | 2024-10-21 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
4845 | 2024-10-21 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
4822 | 2024-10-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
4823 | 2024-10-20 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
4824 | 2024-10-20 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
4811 | 2024-10-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
4812 | 2024-10-19 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
4813 | 2024-10-19 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
4790 | 2024-10-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4791 | 2024-10-18 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4792 | 2024-10-18 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4770 | 2024-10-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
4771 | 2024-10-17 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
4772 | 2024-10-17 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
4753 | 2024-10-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4754 | 2024-10-16 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4755 | 2024-10-16 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4735 | 2024-10-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
4736 | 2024-10-15 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
4737 | 2024-10-15 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
4679 | 2024-10-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
4680 | 2024-10-14 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
4724 | 2024-10-14 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
4650 | 2024-10-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4651 | 2024-10-13 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4652 | 2024-10-13 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4641 | 2024-10-12 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
4661 | 2024-10-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | DIEGONTI99 | 0.61 | ISP-1M-22
4662 | 2024-10-12 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | DIEGONTI99 | 0.61 | ISP-1M-22
4663 | 2024-10-12 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | DIEGONTI99 | 0.61 | ISP-1M-22
4619 | 2024-10-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4620 | 2024-10-11 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4621 | 2024-10-11 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4657 | 2024-10-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
4658 | 2024-10-11 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
4597 | 2024-10-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4598 | 2024-10-10 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4599 | 2024-10-10 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4583 | 2024-10-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4584 | 2024-10-09 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4585 | 2024-10-09 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4565 | 2024-10-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4566 | 2024-10-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4567 | 2024-10-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4495 | 2024-10-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
4496 | 2024-10-07 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
4497 | 2024-10-07 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.6 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
4473 | 2024-10-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4474 | 2024-10-06 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4475 | 2024-10-06 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4462 | 2024-10-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
4463 | 2024-10-05 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
4464 | 2024-10-05 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
4443 | 2024-10-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4444 | 2024-10-04 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4445 | 2024-10-04 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4397 | 2024-10-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4398 | 2024-10-03 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4399 | 2024-10-03 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4382 | 2024-10-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4383 | 2024-10-02 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4384 | 2024-10-02 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4304 | 2024-10-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semestral de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.62 | ISP-6M-04
4308 | 2024-10-01 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semestral de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.62 | ISP-6M-04
4312 | 2024-10-01 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semestral de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.62 | ISP-6M-04
4359 | 2024-10-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.3 | ISP-1D-00
4360 | 2024-10-01 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.3 | ISP-1D-00
4361 | 2024-10-01 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.3 | ISP-1D-00
4213 | 2024-09-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
4214 | 2024-09-30 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
4215 | 2024-09-30 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
4187 | 2024-09-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4188 | 2024-09-29 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4189 | 2024-09-29 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4176 | 2024-09-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4177 | 2024-09-28 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4178 | 2024-09-28 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4154 | 2024-09-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4155 | 2024-09-27 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4156 | 2024-09-27 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4136 | 2024-09-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4137 | 2024-09-26 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4138 | 2024-09-26 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4120 | 2024-09-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4121 | 2024-09-25 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4122 | 2024-09-25 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4087 | 2024-09-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4088 | 2024-09-24 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4089 | 2024-09-24 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4040 | 2024-09-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
4041 | 2024-09-23 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
4042 | 2024-09-23 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
4018 | 2024-09-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
4019 | 2024-09-22 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
4020 | 2024-09-22 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
4007 | 2024-09-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4008 | 2024-09-21 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4009 | 2024-09-21 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
3991 | 2024-09-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3992 | 2024-09-20 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3993 | 2024-09-20 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3979 | 2024-09-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3980 | 2024-09-19 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3981 | 2024-09-19 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3965 | 2024-09-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3966 | 2024-09-18 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3967 | 2024-09-18 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3947 | 2024-09-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
3948 | 2024-09-17 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
3949 | 2024-09-17 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
3898 | 2024-09-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
3899 | 2024-09-16 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
3900 | 2024-09-16 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
3877 | 2024-09-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
3878 | 2024-09-15 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
3879 | 2024-09-15 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
3866 | 2024-09-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3867 | 2024-09-14 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3868 | 2024-09-14 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3848 | 2024-09-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
3849 | 2024-09-13 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
3850 | 2024-09-13 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
3819 | 2024-09-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3820 | 2024-09-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.6 | ORLANDOM99 | 0.61 | ISP-1M-22
3821 | 2024-09-12 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3822 | 2024-09-12 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.6 | ORLANDOM99 | 0.61 | ISP-1M-22
3823 | 2024-09-12 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3824 | 2024-09-12 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.6 | ORLANDOM99 | 0.61 | ISP-1M-22
3648 | 2024-09-11 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3807 | 2024-09-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3808 | 2024-09-11 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3626 | 2024-09-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3627 | 2024-09-10 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3628 | 2024-09-10 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3578 | 2024-09-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
3579 | 2024-09-09 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
3580 | 2024-09-09 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
3556 | 2024-09-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
3557 | 2024-09-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
3558 | 2024-09-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
3544 | 2024-09-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
3545 | 2024-09-07 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
3546 | 2024-09-07 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
3521 | 2024-09-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
3522 | 2024-09-06 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
3523 | 2024-09-06 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
3500 | 2024-09-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
3501 | 2024-09-05 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
3502 | 2024-09-05 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
3472 | 2024-09-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
3473 | 2024-09-04 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
3474 | 2024-09-04 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
3450 | 2024-09-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.3 | ISP-1D-00
3451 | 2024-09-03 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.3 | ISP-1D-00
3452 | 2024-09-03 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.3 | ISP-1D-00
3388 | 2024-09-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
3389 | 2024-09-02 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
3390 | 2024-09-02 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
3367 | 2024-09-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.3 | ISP-1D-00
3368 | 2024-09-01 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.3 | ISP-1D-00
3369 | 2024-09-01 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.3 | ISP-1D-00
3324 | 2024-08-31 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
3325 | 2024-08-31 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
3326 | 2024-08-31 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
3335 | 2024-08-31 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
3336 | 2024-08-31 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
3337 | 2024-08-31 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
3295 | 2024-08-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
3296 | 2024-08-30 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
3297 | 2024-08-30 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
3306 | 2024-08-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
3307 | 2024-08-30 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
3308 | 2024-08-30 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
3278 | 2024-08-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
3279 | 2024-08-29 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
3280 | 2024-08-29 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
3263 | 2024-08-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
3264 | 2024-08-28 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
3265 | 2024-08-28 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
3243 | 2024-08-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
3244 | 2024-08-27 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
3245 | 2024-08-27 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
3174 | 2024-08-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
3175 | 2024-08-26 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
3176 | 2024-08-26 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
3159 | 2024-08-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
3160 | 2024-08-25 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
3161 | 2024-08-25 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
3147 | 2024-08-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
3148 | 2024-08-24 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
3149 | 2024-08-24 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
3128 | 2024-08-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
3129 | 2024-08-23 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
3130 | 2024-08-23 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
3113 | 2024-08-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
3114 | 2024-08-22 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
3115 | 2024-08-22 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
3091 | 2024-08-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
3092 | 2024-08-21 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
3093 | 2024-08-21 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
3065 | 2024-08-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
3066 | 2024-08-20 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
3067 | 2024-08-20 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
2971 | 2024-08-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
2972 | 2024-08-19 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
2973 | 2024-08-19 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
2956 | 2024-08-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
2957 | 2024-08-18 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
2958 | 2024-08-18 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
2944 | 2024-08-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2945 | 2024-08-17 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2946 | 2024-08-17 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2924 | 2024-08-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2925 | 2024-08-16 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2926 | 2024-08-16 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2910 | 2024-08-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2911 | 2024-08-15 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2912 | 2024-08-15 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2893 | 2024-08-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
2894 | 2024-08-14 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
2895 | 2024-08-14 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
2830 | 2024-08-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2831 | 2024-08-13 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2832 | 2024-08-13 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2626 | 2024-08-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2627 | 2024-08-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
2628 | 2024-08-12 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2629 | 2024-08-12 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
2630 | 2024-08-12 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | DANIELMU95 | 0.61 | ISP-1M-22
2678 | 2024-08-12 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
2610 | 2024-08-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | DANIELMU95 | 0.61 | ISP-1M-22
2611 | 2024-08-11 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | DANIELMU95 | 0.61 | ISP-1M-22
2612 | 2024-08-11 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2598 | 2024-08-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
2599 | 2024-08-10 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
2600 | 2024-08-10 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
2548 | 2024-08-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2549 | 2024-08-09 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2550 | 2024-08-09 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2534 | 2024-08-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2535 | 2024-08-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2536 | 2024-08-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2519 | 2024-08-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
2520 | 2024-08-07 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
2521 | 2024-08-07 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
2498 | 2024-08-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
2499 | 2024-08-06 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
2500 | 2024-08-06 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
2446 | 2024-08-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
2447 | 2024-08-05 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
2448 | 2024-08-05 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
2406 | 2024-08-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
2407 | 2024-08-04 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
2408 | 2024-08-04 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
2394 | 2024-08-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
2395 | 2024-08-03 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
2396 | 2024-08-03 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
2375 | 2024-08-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
2376 | 2024-08-02 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
2377 | 2024-08-02 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
2360 | 2024-08-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
2361 | 2024-08-01 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
2362 | 2024-08-01 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
2321 | 2024-07-31 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
2322 | 2024-07-31 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
2323 | 2024-07-31 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
2303 | 2024-07-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
2304 | 2024-07-30 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
2305 | 2024-07-30 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
2255 | 2024-07-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
2256 | 2024-07-29 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
2257 | 2024-07-29 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
2226 | 2024-07-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
2227 | 2024-07-28 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
2228 | 2024-07-28 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
2210 | 2024-07-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2211 | 2024-07-27 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2212 | 2024-07-27 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2194 | 2024-07-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
2195 | 2024-07-26 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
2196 | 2024-07-26 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
2158 | 2024-07-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2159 | 2024-07-25 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2160 | 2024-07-25 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2144 | 2024-07-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2145 | 2024-07-24 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2146 | 2024-07-24 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2126 | 2024-07-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2127 | 2024-07-23 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2128 | 2024-07-23 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2075 | 2024-07-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
2076 | 2024-07-22 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
2077 | 2024-07-22 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
2061 | 2024-07-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
2062 | 2024-07-21 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
2063 | 2024-07-21 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
2049 | 2024-07-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2050 | 2024-07-20 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2051 | 2024-07-20 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2008 | 2024-07-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
2009 | 2024-07-19 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
2010 | 2024-07-19 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
2019 | 2024-07-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
2020 | 2024-07-19 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
2021 | 2024-07-19 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
1981 | 2024-07-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1982 | 2024-07-18 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1983 | 2024-07-18 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1967 | 2024-07-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1968 | 2024-07-17 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1969 | 2024-07-17 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1953 | 2024-07-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1954 | 2024-07-16 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
1955 | 2024-07-16 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
1902 | 2024-07-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
1903 | 2024-07-15 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
1904 | 2024-07-15 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
1887 | 2024-07-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1888 | 2024-07-14 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1889 | 2024-07-14 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1860 | 2024-07-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | RICARDOL95 | 0.14 | ISP-1D-00
1861 | 2024-07-13 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | RICARDOL95 | 0.14 | ISP-1D-00
1862 | 2024-07-13 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | RICARDOL95 | 0.14 | ISP-1D-00
1839 | 2024-07-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
1840 | 2024-07-12 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
1841 | 2024-07-12 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
1780 | 2024-07-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | RICARDOL95 | 0.14 | ISP-1D-00
1781 | 2024-07-11 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | RICARDOL95 | 0.14 | ISP-1D-00
1782 | 2024-07-11 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | RICARDOL95 | 0.14 | ISP-1D-00
1821 | 2024-07-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | EDUARDOF98 | 0.61 | ISP-1M-22
1822 | 2024-07-11 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | EDUARDOF98 | 0.61 | ISP-1M-22
1823 | 2024-07-11 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | EDUARDOF98 | 0.61 | ISP-1M-22
1768 | 2024-07-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1769 | 2024-07-10 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1770 | 2024-07-10 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1744 | 2024-07-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | RICARDOL95 | 0.14 | ISP-1D-00
1745 | 2024-07-09 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | RICARDOL95 | 0.14 | ISP-1D-00
1746 | 2024-07-09 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | RICARDOL95 | 0.14 | ISP-1D-00
1757 | 2024-07-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.75 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
1758 | 2024-07-09 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.75 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
1759 | 2024-07-09 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.75 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
1585 | 2024-07-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
1586 | 2024-07-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
1587 | 2024-07-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
1708 | 2024-07-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
1709 | 2024-07-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
1710 | 2024-07-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
1730 | 2024-07-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
1731 | 2024-07-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
1732 | 2024-07-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
1688 | 2024-07-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
1689 | 2024-07-07 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
1690 | 2024-07-07 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
1676 | 2024-07-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.15 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
1677 | 2024-07-06 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
1678 | 2024-07-06 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.25 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
1664 | 2024-07-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
1665 | 2024-07-05 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.25 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
1666 | 2024-07-05 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.25 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
1651 | 2024-07-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.25 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1652 | 2024-07-04 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1653 | 2024-07-04 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.15 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1609 | 2024-07-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1610 | 2024-07-03 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
1611 | 2024-07-03 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
1563 | 2024-07-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1567 | 2024-07-02 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1570 | 2024-07-02 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1543 | 2024-07-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
1544 | 2024-07-01 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
1545 | 2024-07-01 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
1505 | 2024-06-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1506 | 2024-06-30 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1507 | 2024-06-30 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1495 | 2024-06-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
1496 | 2024-06-29 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
1497 | 2024-06-29 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
1485 | 2024-06-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1486 | 2024-06-28 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1487 | 2024-06-28 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1473 | 2024-06-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.12 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1474 | 2024-06-27 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.12 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1475 | 2024-06-27 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.12 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1440 | 2024-06-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
1441 | 2024-06-26 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
1442 | 2024-06-26 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
1430 | 2024-06-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
1431 | 2024-06-25 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
1432 | 2024-06-25 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
1389 | 2024-06-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
1390 | 2024-06-24 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
1391 | 2024-06-24 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
1421 | 2024-06-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
1422 | 2024-06-24 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.15 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
1423 | 2024-06-24 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
1377 | 2024-06-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
1378 | 2024-06-23 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
1379 | 2024-06-23 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
1367 | 2024-06-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
1368 | 2024-06-22 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
1369 | 2024-06-22 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
1356 | 2024-06-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
1357 | 2024-06-21 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
1358 | 2024-06-21 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
1346 | 2024-06-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
1347 | 2024-06-20 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
1348 | 2024-06-20 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
1296 | 2024-06-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1297 | 2024-06-18 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1298 | 2024-06-18 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1277 | 2024-06-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
1278 | 2024-06-17 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
1279 | 2024-06-17 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
1253 | 2024-06-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1254 | 2024-06-16 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1255 | 2024-06-16 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1243 | 2024-06-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1244 | 2024-06-14 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1245 | 2024-06-14 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1208 | 2024-06-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1209 | 2024-06-13 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1210 | 2024-06-13 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1218 | 2024-06-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1219 | 2024-06-13 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1220 | 2024-06-13 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1199 | 2024-06-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1200 | 2024-06-12 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1201 | 2024-06-12 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1157 | 2024-06-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1158 | 2024-06-11 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.55 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1159 | 2024-06-11 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1190 | 2024-06-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1191 | 2024-06-11 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1192 | 2024-06-11 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1140 | 2024-06-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
1141 | 2024-06-10 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
1142 | 2024-06-10 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
1129 | 2024-06-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1130 | 2024-06-09 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1131 | 2024-06-09 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1120 | 2024-06-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1121 | 2024-06-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1122 | 2024-06-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1111 | 2024-06-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1112 | 2024-06-07 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1113 | 2024-06-07 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1100 | 2024-06-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1101 | 2024-06-06 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1102 | 2024-06-06 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1089 | 2024-06-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1090 | 2024-06-05 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1091 | 2024-06-05 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1080 | 2024-06-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1081 | 2024-06-04 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1082 | 2024-06-04 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1032 | 2024-06-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1033 | 2024-06-03 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1034 | 2024-06-03 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1067 | 2024-06-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
1068 | 2024-06-03 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
1069 | 2024-06-03 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
1020 | 2024-06-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1021 | 2024-06-02 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1022 | 2024-06-02 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1011 | 2024-06-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1012 | 2024-06-01 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1013 | 2024-06-01 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
936 | 2024-05-31 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
937 | 2024-05-31 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
938 | 2024-05-31 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
922 | 2024-05-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
923 | 2024-05-30 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
924 | 2024-05-30 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
913 | 2024-05-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
914 | 2024-05-29 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
915 | 2024-05-29 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
904 | 2024-05-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
905 | 2024-05-28 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
906 | 2024-05-28 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
894 | 2024-05-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
895 | 2024-05-27 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
896 | 2024-05-27 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
884 | 2024-05-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
885 | 2024-05-25 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
875 | 2024-05-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | RICARDOL95 | 0.14 | ISP-1D-00
876 | 2024-05-24 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | RICARDOL95 | 0.14 | ISP-1D-00
877 | 2024-05-24 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
835 | 2024-05-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1.5 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
836 | 2024-05-23 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1.5 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
837 | 2024-05-23 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1.5 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
824 | 2024-05-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
825 | 2024-05-22 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
826 | 2024-05-22 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
815 | 2024-05-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
816 | 2024-05-21 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
817 | 2024-05-21 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
805 | 2024-05-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
806 | 2024-05-20 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
807 | 2024-05-20 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
793 | 2024-05-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
794 | 2024-05-18 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
783 | 2024-05-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
784 | 2024-05-17 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
785 | 2024-05-17 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
773 | 2024-05-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
774 | 2024-05-16 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
775 | 2024-05-16 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
764 | 2024-05-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
765 | 2024-05-15 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
766 | 2024-05-15 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
716 | 2024-05-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
717 | 2024-05-14 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
718 | 2024-05-14 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
702 | 2024-05-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
703 | 2024-05-13 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
704 | 2024-05-13 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
683 | 2024-05-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
684 | 2024-05-10 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
685 | 2024-05-10 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
673 | 2024-05-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
674 | 2024-05-09 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
675 | 2024-05-09 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
661 | 2024-05-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
662 | 2024-05-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
663 | 2024-05-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
651 | 2024-05-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.12 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
652 | 2024-05-07 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.12 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
653 | 2024-05-07 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.12 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
642 | 2024-05-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.12 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
643 | 2024-05-06 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.12 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
644 | 2024-05-06 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.12 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
628 | 2024-05-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
629 | 2024-05-05 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
7422 | 2025-01-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Carga de aceite | REACTIVO | 0 | H | Terminado | 3 | ROLANDOM97 | 3

## Comp 3
No. Orden de Trabajo | Fecha | Codigo de Equipo | Descripción de Equipo | Breve Descripción | Tipo Orden de Trabajo | Tiempo Muerto / Downtime | Abierto / Historico | Estado | Horas reales | Usuario Editor | Est. Horas | No. Tarea
11711 | 2025-07-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Cambio de filtros de aceite | CORRECTIVO | 0 | H | Terminado | 8.2 | ROLANDOM97 | 7.8
10846 | 2025-06-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Compresor 1 no enciende | CORRECTIVO | 0 | H | Terminado | 6.2 | ROLANDOM97 | 8
10662 | 2025-06-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Problemas de partida compresor 1 | CORRECTIVO | 0 | H | Terminado | 5.2 | ROLANDOM97 | 5
11838 | 2025-07-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Corrective Action Needed - See Comments | ICM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 14
11712 | 2025-07-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Corrective Action Needed - See Comments | ICM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 14
11713 | 2025-07-17 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Compresor presenta indicador de pacidad pegada, se gestionó servicio técnico el cual comenta que vastago de válvula corredera se encuentra pegado y no regula en capacidad por lo que para solucionar se debe desarmar el block para acceder al tornillo y cambiar vástago, este problema puede traer sobre corriente | ICM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 14
11353 | 2025-07-03 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Compresor presenta indicador de pacidad pegada, se gestionó servicio técnico el cual comenta que vastago de válvula corredera se encuentra pegado y no regula en capacidad por lo que para solucionar se debe desarmar el block para acceder al tornillo y cambiar vástago, este problema puede traer sobre corriente | ICM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 5
11158 | 2025-06-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Corrective Action Needed - See Comments | ICM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 5
10845 | 2025-06-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Capacidad compresor 1 | ICM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 0.35
10638 | 2025-06-03 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Corrective Action Needed - See Comments | ICM | 0 | H | Terminado | 0.45 | ROLANDOM97 | 0.5
10502 | 2025-05-30 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Capacidad de compresor detenida 46% | ICM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 5
10316 | 2025-05-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Capacidad pegada en 99% | ICM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 5
9954 | 2025-05-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Compresor presenta indicador de pacidad pegada 46% , se gestionó servicio técnico el cual comenta que vastago de válvula corredera se encuentra pegado y no regula en capacidad por lo que para solucionar se debe desarmar el block para acceder al tornillo y cambiar vástago | ICM | 0 | H | Terminado | 0 | ROLANDOM97 | 0
9445 | 2025-04-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Corrective Action Needed - See Comments | ICM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 0.35
8325 | 2025-03-04 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Capacidad mostrada en pantalla es errónea solo marca 99%, compresor se controla desde amperaje | ICM | 0 | H | Terminado | 0.75 | ROLANDOM97 | 0
7469 | 2025-01-29 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Temperatura de aceite normal | ICM | 0 | H | Terminado | 1 | ROLANDOM97 | 0
6934 | 2025-01-07 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Capacidad de compresor detenida | ICM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 5
6003 | 2024-12-03 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Aperaje de motor 170 A | ICM | 0 | H | Terminado | 0.25 | EMERFP1 | 0
5059 | 2024-10-28 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Indicador de capacidad en mal estado | ICM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 5
3082 | 2024-08-20 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Capacidad de compresor detenida en 46% | ICM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 5
2903 | 2024-08-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Amperaje motor | ICM | 0 | H | Terminado | 0.5 | ROLANDOM97 | 0
2680 | 2024-08-12 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Fuga en sello mecánico | ICM | 0 | H | Terminado | 3 | ROLANDOM97 | 3
2792 | 2024-08-12 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Amperaje de motor | ICM | 0 | H | Terminado | 1 | ROLANDOM97 | 1
12104 | 2025-08-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | O | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
12105 | 2025-08-03 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | O | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
12106 | 2025-08-03 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | O | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
12084 | 2025-08-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | O | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
12085 | 2025-08-02 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | O | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
12086 | 2025-08-02 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | O | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
12065 | 2025-08-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.45 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
12066 | 2025-08-01 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
12067 | 2025-08-01 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
12039 | 2025-07-31 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
12040 | 2025-07-31 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
12041 | 2025-07-31 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
12024 | 2025-07-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.45 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
12025 | 2025-07-30 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
12026 | 2025-07-30 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11983 | 2025-07-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11984 | 2025-07-29 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11985 | 2025-07-29 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11936 | 2025-07-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1.2 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
11937 | 2025-07-28 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1.2 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
11938 | 2025-07-28 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1.2 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
11920 | 2025-07-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
11921 | 2025-07-27 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.6 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
11922 | 2025-07-27 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.6 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
11909 | 2025-07-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11910 | 2025-07-26 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11911 | 2025-07-26 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11891 | 2025-07-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11892 | 2025-07-25 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11893 | 2025-07-25 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11868 | 2025-07-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11869 | 2025-07-24 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11870 | 2025-07-24 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11843 | 2025-07-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11844 | 2025-07-23 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11845 | 2025-07-23 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11821 | 2025-07-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11822 | 2025-07-22 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11823 | 2025-07-22 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11764 | 2025-07-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
11765 | 2025-07-21 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
11766 | 2025-07-21 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
11751 | 2025-07-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11752 | 2025-07-20 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11753 | 2025-07-20 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11740 | 2025-07-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11741 | 2025-07-19 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11742 | 2025-07-19 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11718 | 2025-07-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11719 | 2025-07-18 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11720 | 2025-07-18 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11699 | 2025-07-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
11700 | 2025-07-17 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
11701 | 2025-07-17 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
11683 | 2025-07-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11684 | 2025-07-16 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11685 | 2025-07-16 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11694 | 2025-07-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Prueba semestral de compresores NH3 | PM | 0 | O | Open | 0 | ROLANDOM97 | 4 | PRUE-6M-01
11645 | 2025-07-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11646 | 2025-07-15 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11647 | 2025-07-15 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11564 | 2025-07-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
11565 | 2025-07-14 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
11566 | 2025-07-14 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | MARCELOC94 | 0.61 | ISP-1M-22
11550 | 2025-07-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11551 | 2025-07-13 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11552 | 2025-07-13 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11539 | 2025-07-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11540 | 2025-07-12 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11541 | 2025-07-12 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11516 | 2025-07-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11517 | 2025-07-11 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11518 | 2025-07-11 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11501 | 2025-07-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.61 | ISP-1M-22
11502 | 2025-07-10 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.61 | ISP-1M-22
11503 | 2025-07-10 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
11487 | 2025-07-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
11488 | 2025-07-09 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
11489 | 2025-07-09 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
11456 | 2025-07-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
11457 | 2025-07-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
11458 | 2025-07-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
11402 | 2025-07-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
11403 | 2025-07-07 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
11404 | 2025-07-07 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.15 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
11389 | 2025-07-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11390 | 2025-07-06 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11391 | 2025-07-06 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11377 | 2025-07-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
11378 | 2025-07-05 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
11379 | 2025-07-05 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
11359 | 2025-07-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11360 | 2025-07-04 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11361 | 2025-07-04 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11342 | 2025-07-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11343 | 2025-07-03 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11344 | 2025-07-03 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11310 | 2025-07-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
11311 | 2025-07-02 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
11312 | 2025-07-02 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
11273 | 2025-07-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11274 | 2025-07-01 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11275 | 2025-07-01 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11214 | 2025-06-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
11215 | 2025-06-30 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
11216 | 2025-06-30 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
11196 | 2025-06-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11197 | 2025-06-29 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11198 | 2025-06-29 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11185 | 2025-06-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11186 | 2025-06-28 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11187 | 2025-06-28 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11163 | 2025-06-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
11164 | 2025-06-27 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
11165 | 2025-06-27 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
11148 | 2025-06-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11149 | 2025-06-26 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11150 | 2025-06-26 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
11133 | 2025-06-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11134 | 2025-06-25 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11135 | 2025-06-25 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
11072 | 2025-06-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
11073 | 2025-06-23 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
11074 | 2025-06-23 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
11053 | 2025-06-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11054 | 2025-06-20 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11055 | 2025-06-20 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11032 | 2025-06-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11033 | 2025-06-19 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11034 | 2025-06-19 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11008 | 2025-06-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11009 | 2025-06-18 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11010 | 2025-06-18 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
11018 | 2025-06-18 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Prueba semestral de compresores NH3 | PM | 0 | O | Open | 0 | ROLANDOM97 | 4 | PRUE-6M-01
10983 | 2025-06-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10984 | 2025-06-17 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10985 | 2025-06-17 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10931 | 2025-06-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
10932 | 2025-06-16 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
10933 | 2025-06-16 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
10906 | 2025-06-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10907 | 2025-06-15 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10908 | 2025-06-15 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10895 | 2025-06-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10896 | 2025-06-14 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10897 | 2025-06-14 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10852 | 2025-06-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
10853 | 2025-06-13 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.45 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
10854 | 2025-06-13 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
10827 | 2025-06-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
10828 | 2025-06-12 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
10829 | 2025-06-12 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.6 | DANIELMU95 | 0.61 | ISP-1M-22
10805 | 2025-06-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10806 | 2025-06-11 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10807 | 2025-06-11 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10779 | 2025-06-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.61 | ISP-1M-22
10780 | 2025-06-10 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.61 | ISP-1M-22
10781 | 2025-06-10 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10728 | 2025-06-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
10729 | 2025-06-09 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
10730 | 2025-06-09 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
10715 | 2025-06-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10716 | 2025-06-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10717 | 2025-06-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
10704 | 2025-06-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10705 | 2025-06-07 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10706 | 2025-06-07 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10683 | 2025-06-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10684 | 2025-06-06 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10685 | 2025-06-06 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10669 | 2025-06-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
10670 | 2025-06-05 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
10671 | 2025-06-05 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
10650 | 2025-06-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10651 | 2025-06-04 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10652 | 2025-06-04 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10623 | 2025-06-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10624 | 2025-06-03 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10625 | 2025-06-03 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10556 | 2025-06-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
10557 | 2025-06-02 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
10558 | 2025-06-02 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
10529 | 2025-06-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10530 | 2025-06-01 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10531 | 2025-06-01 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10507 | 2025-05-31 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
10508 | 2025-05-31 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
10509 | 2025-05-31 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
10482 | 2025-05-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
10483 | 2025-05-30 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
10484 | 2025-05-30 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
10467 | 2025-05-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
10468 | 2025-05-29 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
10469 | 2025-05-29 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
10452 | 2025-05-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10453 | 2025-05-28 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10454 | 2025-05-28 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10428 | 2025-05-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10429 | 2025-05-27 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10430 | 2025-05-27 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10380 | 2025-05-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
10381 | 2025-05-26 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
10382 | 2025-05-26 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
10367 | 2025-05-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10368 | 2025-05-25 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10369 | 2025-05-25 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10356 | 2025-05-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10357 | 2025-05-24 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10358 | 2025-05-24 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
10332 | 2025-05-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
10333 | 2025-05-23 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
10334 | 2025-05-23 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
10305 | 2025-05-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
10306 | 2025-05-22 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
10307 | 2025-05-22 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
10292 | 2025-05-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
10293 | 2025-05-21 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
10294 | 2025-05-21 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
10271 | 2025-05-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10272 | 2025-05-20 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10273 | 2025-05-20 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10219 | 2025-05-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
10220 | 2025-05-19 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
10221 | 2025-05-19 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
10193 | 2025-05-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
10194 | 2025-05-18 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
10195 | 2025-05-18 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
10182 | 2025-05-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10183 | 2025-05-17 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
10184 | 2025-05-17 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
10161 | 2025-05-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10162 | 2025-05-16 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10163 | 2025-05-16 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
10140 | 2025-05-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10141 | 2025-05-15 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10142 | 2025-05-15 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10103 | 2025-05-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10104 | 2025-05-14 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10105 | 2025-05-14 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
10061 | 2025-05-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
10062 | 2025-05-13 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
10063 | 2025-05-13 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
10007 | 2025-05-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
10008 | 2025-05-12 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
10009 | 2025-05-12 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | FELIPERI99 | 0.61 | ISP-1M-22
9991 | 2025-05-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9992 | 2025-05-11 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9993 | 2025-05-11 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9980 | 2025-05-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | FELIPERI99 | 0.61 | ISP-1M-22
9981 | 2025-05-10 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | FELIPERI99 | 0.61 | ISP-1M-22
9982 | 2025-05-10 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9959 | 2025-05-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9960 | 2025-05-09 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9961 | 2025-05-09 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9941 | 2025-05-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9942 | 2025-05-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9943 | 2025-05-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9922 | 2025-05-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
9923 | 2025-05-07 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
9924 | 2025-05-07 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
9899 | 2025-05-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9900 | 2025-05-06 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9901 | 2025-05-06 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9853 | 2025-05-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
9854 | 2025-05-05 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
9855 | 2025-05-05 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
9839 | 2025-05-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9840 | 2025-05-03 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9841 | 2025-05-03 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9811 | 2025-05-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9812 | 2025-05-02 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9813 | 2025-05-02 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9784 | 2025-05-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9785 | 2025-05-01 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9786 | 2025-05-01 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9762 | 2025-04-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9763 | 2025-04-30 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9764 | 2025-04-30 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9742 | 2025-04-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9743 | 2025-04-29 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9744 | 2025-04-29 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9697 | 2025-04-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
9698 | 2025-04-28 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
9699 | 2025-04-28 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
9684 | 2025-04-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9685 | 2025-04-27 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9686 | 2025-04-27 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9673 | 2025-04-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9674 | 2025-04-26 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9675 | 2025-04-26 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9650 | 2025-04-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
9651 | 2025-04-25 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
9652 | 2025-04-25 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
9632 | 2025-04-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9633 | 2025-04-24 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9634 | 2025-04-24 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9602 | 2025-04-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9603 | 2025-04-23 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9604 | 2025-04-23 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9583 | 2025-04-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9584 | 2025-04-22 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9585 | 2025-04-22 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9533 | 2025-04-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
9534 | 2025-04-21 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
9535 | 2025-04-21 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
9499 | 2025-04-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.45 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
9500 | 2025-04-20 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
9501 | 2025-04-20 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.45 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
9488 | 2025-04-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
9489 | 2025-04-19 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
9490 | 2025-04-19 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
9473 | 2025-04-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9474 | 2025-04-18 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9475 | 2025-04-18 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9450 | 2025-04-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9451 | 2025-04-17 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9452 | 2025-04-17 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9434 | 2025-04-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9435 | 2025-04-16 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9436 | 2025-04-16 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9409 | 2025-04-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9410 | 2025-04-15 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9411 | 2025-04-15 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
9334 | 2025-04-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
9335 | 2025-04-14 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
9336 | 2025-04-14 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
9318 | 2025-04-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9319 | 2025-04-13 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9320 | 2025-04-13 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9307 | 2025-04-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9308 | 2025-04-12 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9309 | 2025-04-12 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
9285 | 2025-04-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
9286 | 2025-04-11 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
9287 | 2025-04-11 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
9264 | 2025-04-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | MARCELOC94 | 0.61 | ISP-1M-22
9265 | 2025-04-10 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | MARCELOC94 | 0.61 | ISP-1M-22
9266 | 2025-04-10 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | MARCELOC94 | 0.61 | ISP-1M-22
9239 | 2025-04-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9240 | 2025-04-09 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9241 | 2025-04-09 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9220 | 2025-04-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9221 | 2025-04-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9222 | 2025-04-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
9153 | 2025-04-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
9154 | 2025-04-07 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
9155 | 2025-04-07 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
9139 | 2025-04-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
9140 | 2025-04-06 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
9141 | 2025-04-06 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
9128 | 2025-04-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
9129 | 2025-04-05 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
9130 | 2025-04-05 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
9110 | 2025-04-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
9111 | 2025-04-04 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
9112 | 2025-04-04 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
9095 | 2025-04-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9096 | 2025-04-03 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9097 | 2025-04-03 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9072 | 2025-04-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9073 | 2025-04-02 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9074 | 2025-04-02 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
9037 | 2025-04-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semestral de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.62 | ORLANDOM99 | 0.62 | ISP-6M-04
9038 | 2025-04-01 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semestral de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.62 | ORLANDOM99 | 0.62 | ISP-6M-04
9039 | 2025-04-01 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semestral de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.62 | ORLANDOM99 | 0.62 | ISP-6M-04
8980 | 2025-03-31 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
8981 | 2025-03-31 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
8982 | 2025-03-31 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
8967 | 2025-03-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8968 | 2025-03-30 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8969 | 2025-03-30 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8956 | 2025-03-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8957 | 2025-03-29 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8958 | 2025-03-29 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8938 | 2025-03-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8939 | 2025-03-28 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8940 | 2025-03-28 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8911 | 2025-03-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8912 | 2025-03-27 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8913 | 2025-03-27 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8898 | 2025-03-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8899 | 2025-03-26 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8900 | 2025-03-26 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8879 | 2025-03-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8880 | 2025-03-25 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8881 | 2025-03-25 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8832 | 2025-03-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
8833 | 2025-03-24 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
8834 | 2025-03-24 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
8817 | 2025-03-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8818 | 2025-03-23 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8819 | 2025-03-23 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8806 | 2025-03-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8807 | 2025-03-22 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8808 | 2025-03-22 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8784 | 2025-03-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8785 | 2025-03-21 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8786 | 2025-03-21 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8769 | 2025-03-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8770 | 2025-03-20 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8771 | 2025-03-20 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8754 | 2025-03-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8755 | 2025-03-19 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8756 | 2025-03-19 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8727 | 2025-03-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8728 | 2025-03-18 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8729 | 2025-03-18 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8667 | 2025-03-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
8668 | 2025-03-17 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
8669 | 2025-03-17 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
8653 | 2025-03-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8654 | 2025-03-16 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8655 | 2025-03-16 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8642 | 2025-03-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
8643 | 2025-03-15 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
8644 | 2025-03-15 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
8621 | 2025-03-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8622 | 2025-03-14 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8623 | 2025-03-14 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8603 | 2025-03-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8604 | 2025-03-13 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8605 | 2025-03-13 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8589 | 2025-03-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
8590 | 2025-03-12 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
8591 | 2025-03-12 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
8508 | 2025-03-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
8509 | 2025-03-11 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
8510 | 2025-03-11 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
8451 | 2025-03-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | ORLANDOM99 | 0.61 | ISP-1M-22
8452 | 2025-03-10 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | ORLANDOM99 | 0.61 | ISP-1M-22
8453 | 2025-03-10 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | ORLANDOM99 | 0.61 | ISP-1M-22
8412 | 2025-03-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
8413 | 2025-03-09 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
8414 | 2025-03-09 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
8401 | 2025-03-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8402 | 2025-03-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8403 | 2025-03-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8383 | 2025-03-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8384 | 2025-03-07 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8385 | 2025-03-07 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8343 | 2025-03-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8344 | 2025-03-06 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8345 | 2025-03-06 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8330 | 2025-03-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
8331 | 2025-03-05 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
8332 | 2025-03-05 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
8310 | 2025-03-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
8311 | 2025-03-04 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
8312 | 2025-03-04 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
8263 | 2025-03-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
8264 | 2025-03-03 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
8265 | 2025-03-03 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
8229 | 2025-03-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8230 | 2025-03-01 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8231 | 2025-03-01 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8179 | 2025-02-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8181 | 2025-02-26 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8183 | 2025-02-26 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8178 | 2025-02-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8180 | 2025-02-25 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8182 | 2025-02-25 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8126 | 2025-02-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.6 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
8127 | 2025-02-24 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
8128 | 2025-02-24 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
8105 | 2025-02-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8106 | 2025-02-23 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8107 | 2025-02-23 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8094 | 2025-02-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8095 | 2025-02-22 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8096 | 2025-02-22 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
8066 | 2025-02-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8067 | 2025-02-21 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8068 | 2025-02-21 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8051 | 2025-02-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8052 | 2025-02-20 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8053 | 2025-02-20 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
8033 | 2025-02-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8034 | 2025-02-19 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8035 | 2025-02-19 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8015 | 2025-02-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8016 | 2025-02-18 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
8017 | 2025-02-18 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
7958 | 2025-02-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.59 | ISP-1S-00
7959 | 2025-02-17 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.59 | ISP-1S-00
7960 | 2025-02-17 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.59 | ISP-1S-00
7937 | 2025-02-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7938 | 2025-02-16 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7939 | 2025-02-16 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7926 | 2025-02-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7927 | 2025-02-15 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7928 | 2025-02-15 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
7902 | 2025-02-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7903 | 2025-02-14 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7904 | 2025-02-14 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7889 | 2025-02-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7890 | 2025-02-13 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7891 | 2025-02-13 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7874 | 2025-02-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7875 | 2025-02-12 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7876 | 2025-02-12 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7856 | 2025-02-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7857 | 2025-02-11 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7858 | 2025-02-11 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7783 | 2025-02-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | DIEGONTI99 | 0.61 | ISP-1M-22
7784 | 2025-02-10 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | DIEGONTI99 | 0.61 | ISP-1M-22
7785 | 2025-02-10 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | DIEGONTI99 | 0.61 | ISP-1M-22
7841 | 2025-02-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
7842 | 2025-02-10 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
7843 | 2025-02-10 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
7751 | 2025-02-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
7752 | 2025-02-09 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
7753 | 2025-02-09 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
7740 | 2025-02-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7741 | 2025-02-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7742 | 2025-02-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7692 | 2025-02-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7693 | 2025-02-07 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 29 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7694 | 2025-02-07 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7647 | 2025-02-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7648 | 2025-02-06 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7649 | 2025-02-06 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7634 | 2025-02-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7635 | 2025-02-05 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7636 | 2025-02-05 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7615 | 2025-02-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7616 | 2025-02-04 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7617 | 2025-02-04 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7567 | 2025-02-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
7568 | 2025-02-03 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
7569 | 2025-02-03 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
7533 | 2025-02-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7534 | 2025-02-02 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7535 | 2025-02-02 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7518 | 2025-02-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
7519 | 2025-02-01 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
7520 | 2025-02-01 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
7490 | 2025-01-31 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7491 | 2025-01-31 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7492 | 2025-01-31 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7476 | 2025-01-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7477 | 2025-01-30 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7478 | 2025-01-30 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7460 | 2025-01-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
7461 | 2025-01-29 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
7462 | 2025-01-29 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
7437 | 2025-01-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
7438 | 2025-01-28 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
7439 | 2025-01-28 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
7369 | 2025-01-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
7370 | 2025-01-27 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
7371 | 2025-01-27 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
7348 | 2025-01-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7349 | 2025-01-26 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7350 | 2025-01-26 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7337 | 2025-01-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7338 | 2025-01-25 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7339 | 2025-01-25 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7320 | 2025-01-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7321 | 2025-01-24 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7322 | 2025-01-24 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7292 | 2025-01-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7293 | 2025-01-23 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7294 | 2025-01-23 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7278 | 2025-01-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7279 | 2025-01-22 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7280 | 2025-01-22 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7259 | 2025-01-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7260 | 2025-01-21 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7261 | 2025-01-21 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
7200 | 2025-01-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
7201 | 2025-01-20 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
7202 | 2025-01-20 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
7180 | 2025-01-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7181 | 2025-01-19 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7182 | 2025-01-19 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7155 | 2025-01-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
7156 | 2025-01-18 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
7157 | 2025-01-18 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
7140 | 2025-01-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.45 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7141 | 2025-01-17 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7142 | 2025-01-17 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.45 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7122 | 2025-01-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.45 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7123 | 2025-01-16 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7124 | 2025-01-16 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7109 | 2025-01-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7110 | 2025-01-15 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7111 | 2025-01-15 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7091 | 2025-01-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7092 | 2025-01-14 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7093 | 2025-01-14 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
7044 | 2025-01-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
7045 | 2025-01-13 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
7046 | 2025-01-13 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
7021 | 2025-01-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7022 | 2025-01-12 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7023 | 2025-01-12 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
7010 | 2025-01-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
7011 | 2025-01-11 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
7012 | 2025-01-11 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
6993 | 2025-01-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6994 | 2025-01-10 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6995 | 2025-01-10 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6973 | 2025-01-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6974 | 2025-01-09 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6986 | 2025-01-09 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6951 | 2025-01-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | MARCELOC94 | 0.61 | ISP-1M-22
6952 | 2025-01-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | MARCELOC94 | 0.61 | ISP-1M-22
6953 | 2025-01-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6960 | 2025-01-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6961 | 2025-01-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6962 | 2025-01-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | MARCELOC94 | 0.61 | ISP-1M-22
6920 | 2025-01-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
6921 | 2025-01-07 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
6922 | 2025-01-07 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
6834 | 2025-01-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
6835 | 2025-01-06 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
6836 | 2025-01-06 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
6814 | 2025-01-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
6815 | 2025-01-05 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
6816 | 2025-01-05 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.35 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
6803 | 2025-01-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6804 | 2025-01-04 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6805 | 2025-01-04 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6784 | 2025-01-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6785 | 2025-01-03 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6786 | 2025-01-03 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6770 | 2025-01-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6771 | 2025-01-02 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6772 | 2025-01-02 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6743 | 2025-01-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6744 | 2025-01-01 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6745 | 2025-01-01 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6716 | 2024-12-31 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6717 | 2024-12-31 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6718 | 2024-12-31 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6657 | 2024-12-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.59 | ISP-1S-00
6658 | 2024-12-30 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.59 | ISP-1S-00
6659 | 2024-12-30 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.59 | ISP-1S-00
6623 | 2024-12-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
6624 | 2024-12-28 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
6625 | 2024-12-28 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
6608 | 2024-12-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
6609 | 2024-12-27 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
6610 | 2024-12-27 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
6594 | 2024-12-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
6595 | 2024-12-26 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
6596 | 2024-12-26 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
6570 | 2024-12-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
6571 | 2024-12-25 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
6572 | 2024-12-25 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
6540 | 2024-12-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
6541 | 2024-12-24 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
6542 | 2024-12-24 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
6494 | 2024-12-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
6495 | 2024-12-23 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
6496 | 2024-12-23 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
6473 | 2024-12-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6474 | 2024-12-22 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6475 | 2024-12-22 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6461 | 2024-12-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6462 | 2024-12-21 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
6463 | 2024-12-21 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6437 | 2024-12-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6438 | 2024-12-20 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6439 | 2024-12-20 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6421 | 2024-12-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6422 | 2024-12-19 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6423 | 2024-12-19 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6401 | 2024-12-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6402 | 2024-12-18 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6403 | 2024-12-18 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6380 | 2024-12-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6381 | 2024-12-17 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6382 | 2024-12-17 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6325 | 2024-12-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
6326 | 2024-12-16 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
6327 | 2024-12-16 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | FELIPERI99 | 0.59 | ISP-1S-00
6294 | 2024-12-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
6295 | 2024-12-15 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
6296 | 2024-12-15 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
6283 | 2024-12-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6284 | 2024-12-14 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6285 | 2024-12-14 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6266 | 2024-12-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6267 | 2024-12-13 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6268 | 2024-12-13 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6252 | 2024-12-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6253 | 2024-12-12 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6254 | 2024-12-12 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | FELIPERI99 | 0.3 | ISP-1D-00
6211 | 2024-12-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6212 | 2024-12-11 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6213 | 2024-12-11 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6193 | 2024-12-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6194 | 2024-12-10 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6195 | 2024-12-10 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6184 | 2024-12-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
6185 | 2024-12-09 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
6186 | 2024-12-09 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
6105 | 2024-12-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | MARCELOC94 | 0.61 | ISP-1M-22
6106 | 2024-12-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | MARCELOC94 | 0.61 | ISP-1M-22
6107 | 2024-12-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6094 | 2024-12-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6095 | 2024-12-07 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6096 | 2024-12-07 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
6072 | 2024-12-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
6073 | 2024-12-06 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
6074 | 2024-12-06 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
6056 | 2024-12-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
6057 | 2024-12-05 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
6058 | 2024-12-05 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
6011 | 2024-12-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
6012 | 2024-12-04 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
6013 | 2024-12-04 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5989 | 2024-12-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5990 | 2024-12-03 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5991 | 2024-12-03 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5936 | 2024-12-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.6 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
5937 | 2024-12-02 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.6 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
5938 | 2024-12-02 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.6 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
5902 | 2024-12-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5903 | 2024-12-01 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5904 | 2024-12-01 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5880 | 2024-11-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5881 | 2024-11-30 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5882 | 2024-11-30 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5856 | 2024-11-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5857 | 2024-11-29 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5858 | 2024-11-29 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5838 | 2024-11-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5839 | 2024-11-28 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5840 | 2024-11-28 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5821 | 2024-11-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5822 | 2024-11-27 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5823 | 2024-11-27 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5799 | 2024-11-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5800 | 2024-11-26 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5801 | 2024-11-26 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5744 | 2024-11-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
5745 | 2024-11-25 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
5746 | 2024-11-25 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
5710 | 2024-11-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5711 | 2024-11-24 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5712 | 2024-11-24 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5699 | 2024-11-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5700 | 2024-11-23 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5701 | 2024-11-23 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5680 | 2024-11-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5681 | 2024-11-22 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5682 | 2024-11-22 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5660 | 2024-11-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5661 | 2024-11-21 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5662 | 2024-11-21 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5643 | 2024-11-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5644 | 2024-11-20 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5645 | 2024-11-20 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5624 | 2024-11-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5625 | 2024-11-19 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5626 | 2024-11-19 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5579 | 2024-11-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
5580 | 2024-11-18 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
5581 | 2024-11-18 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
5558 | 2024-11-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5559 | 2024-11-17 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5560 | 2024-11-17 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5547 | 2024-11-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5548 | 2024-11-16 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5549 | 2024-11-16 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5521 | 2024-11-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5522 | 2024-11-15 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5523 | 2024-11-15 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5499 | 2024-11-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5500 | 2024-11-14 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5501 | 2024-11-14 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5485 | 2024-11-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
5486 | 2024-11-13 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
5487 | 2024-11-13 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
5465 | 2024-11-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
5466 | 2024-11-12 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
5467 | 2024-11-12 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
5416 | 2024-11-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
5417 | 2024-11-11 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
5418 | 2024-11-11 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
5394 | 2024-11-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5395 | 2024-11-10 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5396 | 2024-11-10 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5382 | 2024-11-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5383 | 2024-11-09 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5384 | 2024-11-09 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5350 | 2024-11-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | EDUARDOF98 | 0.61 | ISP-1M-22
5351 | 2024-11-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | EDUARDOF98 | 0.61 | ISP-1M-22
5352 | 2024-11-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | EDUARDOF98 | 0.61 | ISP-1M-22
5370 | 2024-11-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
5371 | 2024-11-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
5372 | 2024-11-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
5312 | 2024-11-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.45 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5313 | 2024-11-07 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.45 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5314 | 2024-11-07 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.45 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
5296 | 2024-11-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5297 | 2024-11-06 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5298 | 2024-11-06 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5271 | 2024-11-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5272 | 2024-11-05 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5273 | 2024-11-05 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5198 | 2024-11-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
5199 | 2024-11-04 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
5200 | 2024-11-04 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
5177 | 2024-11-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5178 | 2024-11-03 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5179 | 2024-11-03 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
5161 | 2024-11-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
5162 | 2024-11-02 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
5163 | 2024-11-02 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
5130 | 2024-11-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5131 | 2024-11-01 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5132 | 2024-11-01 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
5110 | 2024-10-31 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5111 | 2024-10-31 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5112 | 2024-10-31 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5096 | 2024-10-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5097 | 2024-10-30 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5098 | 2024-10-30 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
5074 | 2024-10-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5075 | 2024-10-29 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5076 | 2024-10-29 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
5019 | 2024-10-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
5020 | 2024-10-28 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
5021 | 2024-10-28 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
4997 | 2024-10-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4998 | 2024-10-27 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4999 | 2024-10-27 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4985 | 2024-10-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4986 | 2024-10-26 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4987 | 2024-10-26 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4967 | 2024-10-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
4968 | 2024-10-25 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
4969 | 2024-10-25 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
4937 | 2024-10-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
4938 | 2024-10-24 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
4939 | 2024-10-24 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
4920 | 2024-10-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.3 | ISP-1D-00
4921 | 2024-10-23 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.3 | ISP-1D-00
4922 | 2024-10-23 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.3 | ISP-1D-00
4890 | 2024-10-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.3 | ISP-1D-00
4891 | 2024-10-22 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
4892 | 2024-10-22 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
4843 | 2024-10-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
4844 | 2024-10-21 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
4845 | 2024-10-21 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | MARCELOC94 | 0.59 | ISP-1S-00
4822 | 2024-10-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
4823 | 2024-10-20 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
4824 | 2024-10-20 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
4811 | 2024-10-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
4812 | 2024-10-19 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
4813 | 2024-10-19 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
4790 | 2024-10-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4791 | 2024-10-18 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4792 | 2024-10-18 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4770 | 2024-10-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
4771 | 2024-10-17 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
4772 | 2024-10-17 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
4753 | 2024-10-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4754 | 2024-10-16 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4755 | 2024-10-16 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4735 | 2024-10-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
4736 | 2024-10-15 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
4737 | 2024-10-15 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
4679 | 2024-10-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
4680 | 2024-10-14 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
4724 | 2024-10-14 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
4650 | 2024-10-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4651 | 2024-10-13 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4652 | 2024-10-13 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4641 | 2024-10-12 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
4661 | 2024-10-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | DIEGONTI99 | 0.61 | ISP-1M-22
4662 | 2024-10-12 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | DIEGONTI99 | 0.61 | ISP-1M-22
4663 | 2024-10-12 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | DIEGONTI99 | 0.61 | ISP-1M-22
4619 | 2024-10-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4620 | 2024-10-11 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4621 | 2024-10-11 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4657 | 2024-10-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
4658 | 2024-10-11 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
4597 | 2024-10-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4598 | 2024-10-10 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4599 | 2024-10-10 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4583 | 2024-10-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4584 | 2024-10-09 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4585 | 2024-10-09 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4565 | 2024-10-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4566 | 2024-10-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4567 | 2024-10-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4495 | 2024-10-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
4496 | 2024-10-07 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
4497 | 2024-10-07 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.6 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
4473 | 2024-10-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4474 | 2024-10-06 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4475 | 2024-10-06 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4462 | 2024-10-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
4463 | 2024-10-05 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
4464 | 2024-10-05 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
4443 | 2024-10-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4444 | 2024-10-04 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4445 | 2024-10-04 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4397 | 2024-10-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4398 | 2024-10-03 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4399 | 2024-10-03 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4382 | 2024-10-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4383 | 2024-10-02 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4384 | 2024-10-02 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4304 | 2024-10-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semestral de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.62 | ISP-6M-04
4308 | 2024-10-01 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semestral de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.62 | ISP-6M-04
4312 | 2024-10-01 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semestral de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.62 | ISP-6M-04
4359 | 2024-10-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.3 | ISP-1D-00
4360 | 2024-10-01 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.3 | ISP-1D-00
4361 | 2024-10-01 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.3 | ISP-1D-00
4213 | 2024-09-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
4214 | 2024-09-30 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
4215 | 2024-09-30 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | EDUARDOF98 | 0.59 | ISP-1S-00
4187 | 2024-09-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4188 | 2024-09-29 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4189 | 2024-09-29 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4176 | 2024-09-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4177 | 2024-09-28 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4178 | 2024-09-28 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
4154 | 2024-09-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4155 | 2024-09-27 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4156 | 2024-09-27 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4136 | 2024-09-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4137 | 2024-09-26 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4138 | 2024-09-26 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4120 | 2024-09-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4121 | 2024-09-25 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4122 | 2024-09-25 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4087 | 2024-09-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4088 | 2024-09-24 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4089 | 2024-09-24 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
4040 | 2024-09-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
4041 | 2024-09-23 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
4042 | 2024-09-23 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
4018 | 2024-09-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
4019 | 2024-09-22 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
4020 | 2024-09-22 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
4007 | 2024-09-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4008 | 2024-09-21 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
4009 | 2024-09-21 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
3991 | 2024-09-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3992 | 2024-09-20 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3993 | 2024-09-20 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3979 | 2024-09-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3980 | 2024-09-19 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3981 | 2024-09-19 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3965 | 2024-09-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3966 | 2024-09-18 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3967 | 2024-09-18 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3947 | 2024-09-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
3948 | 2024-09-17 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
3949 | 2024-09-17 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
3898 | 2024-09-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
3899 | 2024-09-16 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
3900 | 2024-09-16 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
3877 | 2024-09-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
3878 | 2024-09-15 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
3879 | 2024-09-15 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
3866 | 2024-09-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3867 | 2024-09-14 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3868 | 2024-09-14 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3848 | 2024-09-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
3849 | 2024-09-13 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
3850 | 2024-09-13 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
3819 | 2024-09-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3820 | 2024-09-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.6 | ORLANDOM99 | 0.61 | ISP-1M-22
3821 | 2024-09-12 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3822 | 2024-09-12 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.6 | ORLANDOM99 | 0.61 | ISP-1M-22
3823 | 2024-09-12 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3824 | 2024-09-12 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.6 | ORLANDOM99 | 0.61 | ISP-1M-22
3648 | 2024-09-11 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3807 | 2024-09-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3808 | 2024-09-11 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3626 | 2024-09-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3627 | 2024-09-10 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3628 | 2024-09-10 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DIEGONTI99 | 0.3 | ISP-1D-00
3578 | 2024-09-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
3579 | 2024-09-09 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
3580 | 2024-09-09 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
3556 | 2024-09-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
3557 | 2024-09-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
3558 | 2024-09-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | EDUARDOF98 | 0.3 | ISP-1D-00
3544 | 2024-09-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
3545 | 2024-09-07 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
3546 | 2024-09-07 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.3 | ISP-1D-00
3521 | 2024-09-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
3522 | 2024-09-06 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
3523 | 2024-09-06 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
3500 | 2024-09-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
3501 | 2024-09-05 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
3502 | 2024-09-05 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
3472 | 2024-09-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
3473 | 2024-09-04 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
3474 | 2024-09-04 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | MARCELOC94 | 0.3 | ISP-1D-00
3450 | 2024-09-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.3 | ISP-1D-00
3451 | 2024-09-03 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.3 | ISP-1D-00
3452 | 2024-09-03 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.3 | ISP-1D-00
3388 | 2024-09-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
3389 | 2024-09-02 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
3390 | 2024-09-02 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
3367 | 2024-09-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.3 | ISP-1D-00
3368 | 2024-09-01 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.3 | ISP-1D-00
3369 | 2024-09-01 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.3 | ISP-1D-00
3324 | 2024-08-31 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
3325 | 2024-08-31 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
3326 | 2024-08-31 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.3 | ISP-1D-00
3335 | 2024-08-31 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
3336 | 2024-08-31 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
3337 | 2024-08-31 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ORLANDOM99 | 0.3 | ISP-1D-00
3295 | 2024-08-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
3296 | 2024-08-30 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
3297 | 2024-08-30 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
3306 | 2024-08-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
3307 | 2024-08-30 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
3308 | 2024-08-30 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
3278 | 2024-08-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
3279 | 2024-08-29 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
3280 | 2024-08-29 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
3263 | 2024-08-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
3264 | 2024-08-28 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
3265 | 2024-08-28 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
3243 | 2024-08-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
3244 | 2024-08-27 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
3245 | 2024-08-27 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
3174 | 2024-08-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
3175 | 2024-08-26 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
3176 | 2024-08-26 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
3159 | 2024-08-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
3160 | 2024-08-25 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
3161 | 2024-08-25 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
3147 | 2024-08-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
3148 | 2024-08-24 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
3149 | 2024-08-24 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
3128 | 2024-08-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
3129 | 2024-08-23 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
3130 | 2024-08-23 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
3113 | 2024-08-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
3114 | 2024-08-22 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
3115 | 2024-08-22 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
3091 | 2024-08-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
3092 | 2024-08-21 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
3093 | 2024-08-21 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
3065 | 2024-08-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
3066 | 2024-08-20 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
3067 | 2024-08-20 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
2971 | 2024-08-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
2972 | 2024-08-19 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
2973 | 2024-08-19 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
2956 | 2024-08-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
2957 | 2024-08-18 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
2958 | 2024-08-18 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
2944 | 2024-08-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2945 | 2024-08-17 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2946 | 2024-08-17 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2924 | 2024-08-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2925 | 2024-08-16 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2926 | 2024-08-16 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2910 | 2024-08-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2911 | 2024-08-15 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2912 | 2024-08-15 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2893 | 2024-08-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
2894 | 2024-08-14 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
2895 | 2024-08-14 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
2830 | 2024-08-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2831 | 2024-08-13 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2832 | 2024-08-13 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2626 | 2024-08-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2627 | 2024-08-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
2628 | 2024-08-12 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2629 | 2024-08-12 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
2630 | 2024-08-12 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | DANIELMU95 | 0.61 | ISP-1M-22
2678 | 2024-08-12 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
2610 | 2024-08-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | DANIELMU95 | 0.61 | ISP-1M-22
2611 | 2024-08-11 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | DANIELMU95 | 0.61 | ISP-1M-22
2612 | 2024-08-11 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2598 | 2024-08-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
2599 | 2024-08-10 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
2600 | 2024-08-10 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
2548 | 2024-08-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2549 | 2024-08-09 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2550 | 2024-08-09 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2534 | 2024-08-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2535 | 2024-08-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2536 | 2024-08-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2519 | 2024-08-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
2520 | 2024-08-07 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
2521 | 2024-08-07 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
2498 | 2024-08-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
2499 | 2024-08-06 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
2500 | 2024-08-06 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
2446 | 2024-08-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
2447 | 2024-08-05 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
2448 | 2024-08-05 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.4 | ORLANDOM99 | 0.59 | ISP-1S-00
2406 | 2024-08-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
2407 | 2024-08-04 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
2408 | 2024-08-04 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
2394 | 2024-08-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
2395 | 2024-08-03 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
2396 | 2024-08-03 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
2375 | 2024-08-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
2376 | 2024-08-02 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
2377 | 2024-08-02 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
2360 | 2024-08-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
2361 | 2024-08-01 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
2362 | 2024-08-01 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
2321 | 2024-07-31 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
2322 | 2024-07-31 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
2323 | 2024-07-31 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
2303 | 2024-07-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
2304 | 2024-07-30 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
2305 | 2024-07-30 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
2255 | 2024-07-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
2256 | 2024-07-29 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
2257 | 2024-07-29 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | DANIELMU95 | 0.59 | ISP-1S-00
2226 | 2024-07-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
2227 | 2024-07-28 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
2228 | 2024-07-28 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
2210 | 2024-07-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2211 | 2024-07-27 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2212 | 2024-07-27 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2194 | 2024-07-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
2195 | 2024-07-26 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
2196 | 2024-07-26 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
2158 | 2024-07-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2159 | 2024-07-25 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2160 | 2024-07-25 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2144 | 2024-07-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2145 | 2024-07-24 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2146 | 2024-07-24 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2126 | 2024-07-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2127 | 2024-07-23 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2128 | 2024-07-23 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
2075 | 2024-07-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
2076 | 2024-07-22 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
2077 | 2024-07-22 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
2061 | 2024-07-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
2062 | 2024-07-21 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
2063 | 2024-07-21 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
2049 | 2024-07-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2050 | 2024-07-20 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2051 | 2024-07-20 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
2008 | 2024-07-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
2009 | 2024-07-19 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
2010 | 2024-07-19 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
2019 | 2024-07-19 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
2020 | 2024-07-19 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
2021 | 2024-07-19 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
1981 | 2024-07-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1982 | 2024-07-18 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1983 | 2024-07-18 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1967 | 2024-07-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1968 | 2024-07-17 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1969 | 2024-07-17 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1953 | 2024-07-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1954 | 2024-07-16 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
1955 | 2024-07-16 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
1902 | 2024-07-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
1903 | 2024-07-15 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
1904 | 2024-07-15 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
1887 | 2024-07-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1888 | 2024-07-14 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1889 | 2024-07-14 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1860 | 2024-07-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | RICARDOL95 | 0.14 | ISP-1D-00
1861 | 2024-07-13 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | RICARDOL95 | 0.14 | ISP-1D-00
1862 | 2024-07-13 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | RICARDOL95 | 0.14 | ISP-1D-00
1839 | 2024-07-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
1840 | 2024-07-12 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
1841 | 2024-07-12 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
1780 | 2024-07-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | RICARDOL95 | 0.14 | ISP-1D-00
1781 | 2024-07-11 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | RICARDOL95 | 0.14 | ISP-1D-00
1782 | 2024-07-11 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | RICARDOL95 | 0.14 | ISP-1D-00
1821 | 2024-07-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | EDUARDOF98 | 0.61 | ISP-1M-22
1822 | 2024-07-11 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | EDUARDOF98 | 0.61 | ISP-1M-22
1823 | 2024-07-11 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.61 | EDUARDOF98 | 0.61 | ISP-1M-22
1768 | 2024-07-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1769 | 2024-07-10 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1770 | 2024-07-10 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1744 | 2024-07-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | RICARDOL95 | 0.14 | ISP-1D-00
1745 | 2024-07-09 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | RICARDOL95 | 0.14 | ISP-1D-00
1746 | 2024-07-09 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | RICARDOL95 | 0.14 | ISP-1D-00
1757 | 2024-07-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.75 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
1758 | 2024-07-09 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.75 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
1759 | 2024-07-09 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.75 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
1585 | 2024-07-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
1586 | 2024-07-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
1587 | 2024-07-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
1708 | 2024-07-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
1709 | 2024-07-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
1710 | 2024-07-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
1730 | 2024-07-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
1731 | 2024-07-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
1732 | 2024-07-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
1688 | 2024-07-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
1689 | 2024-07-07 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
1690 | 2024-07-07 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
1676 | 2024-07-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.15 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
1677 | 2024-07-06 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
1678 | 2024-07-06 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.25 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
1664 | 2024-07-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
1665 | 2024-07-05 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.25 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
1666 | 2024-07-05 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.25 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
1651 | 2024-07-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.25 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1652 | 2024-07-04 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1653 | 2024-07-04 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.15 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1609 | 2024-07-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1610 | 2024-07-03 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
1611 | 2024-07-03 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | DIEGONTI99 | 0.14 | ISP-1D-00
1563 | 2024-07-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1567 | 2024-07-02 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1570 | 2024-07-02 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1543 | 2024-07-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
1544 | 2024-07-01 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
1545 | 2024-07-01 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | DIEGONTI99 | 0.59 | ISP-1S-00
1505 | 2024-06-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1506 | 2024-06-30 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1507 | 2024-06-30 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1495 | 2024-06-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
1496 | 2024-06-29 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
1497 | 2024-06-29 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ORLANDOM99 | 0.14 | ISP-1D-00
1485 | 2024-06-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1486 | 2024-06-28 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1487 | 2024-06-28 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1473 | 2024-06-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.12 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1474 | 2024-06-27 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.12 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1475 | 2024-06-27 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.12 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1440 | 2024-06-26 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
1441 | 2024-06-26 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
1442 | 2024-06-26 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | EDUARDOF98 | 0.14 | ISP-1D-00
1430 | 2024-06-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
1431 | 2024-06-25 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
1432 | 2024-06-25 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
1389 | 2024-06-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
1390 | 2024-06-24 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
1391 | 2024-06-24 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.5 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
1421 | 2024-06-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
1422 | 2024-06-24 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.15 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
1423 | 2024-06-24 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | DANIELMU95 | 0.14 | ISP-1D-00
1377 | 2024-06-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
1378 | 2024-06-23 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
1379 | 2024-06-23 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
1367 | 2024-06-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
1368 | 2024-06-22 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
1369 | 2024-06-22 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | MARCELOC94 | 0.14 | ISP-1D-00
1356 | 2024-06-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
1357 | 2024-06-21 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
1358 | 2024-06-21 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
1346 | 2024-06-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
1347 | 2024-06-20 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
1348 | 2024-06-20 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | MAURICIO75 | 0.14 | ISP-1D-00
1296 | 2024-06-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1297 | 2024-06-18 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1298 | 2024-06-18 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1277 | 2024-06-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
1278 | 2024-06-17 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
1279 | 2024-06-17 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
1253 | 2024-06-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1254 | 2024-06-16 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1255 | 2024-06-16 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1243 | 2024-06-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1244 | 2024-06-14 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1245 | 2024-06-14 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1208 | 2024-06-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1209 | 2024-06-13 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1210 | 2024-06-13 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1218 | 2024-06-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1219 | 2024-06-13 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1220 | 2024-06-13 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1199 | 2024-06-12 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1200 | 2024-06-12 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1201 | 2024-06-12 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1157 | 2024-06-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1158 | 2024-06-11 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.55 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1159 | 2024-06-11 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1190 | 2024-06-11 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1191 | 2024-06-11 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1192 | 2024-06-11 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.3 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1140 | 2024-06-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
1141 | 2024-06-10 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
1142 | 2024-06-10 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | OSCARRAM95 | 0.59 | ISP-1S-00
1129 | 2024-06-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1130 | 2024-06-09 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1131 | 2024-06-09 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1120 | 2024-06-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1121 | 2024-06-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1122 | 2024-06-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1111 | 2024-06-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1112 | 2024-06-07 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1113 | 2024-06-07 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1100 | 2024-06-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1101 | 2024-06-06 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1102 | 2024-06-06 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1089 | 2024-06-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1090 | 2024-06-05 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1091 | 2024-06-05 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1080 | 2024-06-04 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1081 | 2024-06-04 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1082 | 2024-06-04 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1032 | 2024-06-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1033 | 2024-06-03 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1034 | 2024-06-03 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
1067 | 2024-06-03 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
1068 | 2024-06-03 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
1069 | 2024-06-03 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.59 | ROLANDOM97 | 0.59 | ISP-1S-00
1020 | 2024-06-02 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1021 | 2024-06-02 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1022 | 2024-06-02 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1011 | 2024-06-01 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1012 | 2024-06-01 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
1013 | 2024-06-01 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
936 | 2024-05-31 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
937 | 2024-05-31 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
938 | 2024-05-31 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
922 | 2024-05-30 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
923 | 2024-05-30 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
924 | 2024-05-30 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
913 | 2024-05-29 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
914 | 2024-05-29 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
915 | 2024-05-29 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
904 | 2024-05-28 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
905 | 2024-05-28 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
906 | 2024-05-28 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
894 | 2024-05-27 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
895 | 2024-05-27 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
896 | 2024-05-27 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
884 | 2024-05-25 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
885 | 2024-05-25 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | ROLANDOM97 | 0.14 | ISP-1D-00
875 | 2024-05-24 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | RICARDOL95 | 0.14 | ISP-1D-00
876 | 2024-05-24 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | RICARDOL95 | 0.14 | ISP-1D-00
877 | 2024-05-24 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
835 | 2024-05-23 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1.5 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
836 | 2024-05-23 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1.5 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
837 | 2024-05-23 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1.5 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
824 | 2024-05-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
825 | 2024-05-22 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
826 | 2024-05-22 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.2 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
815 | 2024-05-21 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
816 | 2024-05-21 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
817 | 2024-05-21 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
805 | 2024-05-20 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
806 | 2024-05-20 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
807 | 2024-05-20 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
793 | 2024-05-18 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
794 | 2024-05-18 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
783 | 2024-05-17 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
784 | 2024-05-17 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
785 | 2024-05-17 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
773 | 2024-05-16 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
774 | 2024-05-16 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
775 | 2024-05-16 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
764 | 2024-05-15 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
765 | 2024-05-15 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
766 | 2024-05-15 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
716 | 2024-05-14 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
717 | 2024-05-14 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
718 | 2024-05-14 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
702 | 2024-05-13 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
703 | 2024-05-13 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
704 | 2024-05-13 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
683 | 2024-05-10 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
684 | 2024-05-10 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
685 | 2024-05-10 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
673 | 2024-05-09 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
674 | 2024-05-09 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
675 | 2024-05-09 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
661 | 2024-05-08 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
662 | 2024-05-08 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
663 | 2024-05-08 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.14 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
651 | 2024-05-07 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.12 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
652 | 2024-05-07 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.12 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
653 | 2024-05-07 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.12 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
642 | 2024-05-06 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.12 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
643 | 2024-05-06 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.12 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
644 | 2024-05-06 | EC-CH-TAL1--REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.12 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
628 | 2024-05-05 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
629 | 2024-05-05 | EC-CH-TAL1--REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | PM | 0 | H | Terminado | 0.1 | OSCARRAM95 | 0.14 | ISP-1D-00
7422 | 2025-01-22 | EC-CH-TAL1--REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Carga de aceite | REACTIVO | 0 | H | Terminado | 3 | ROLANDOM97 | 3