## Costo
Etiquetas de fila | Suma de Costo Total (USD)
COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | 9666.375
Ene | 1080.125
Feb | 573.875
Mar | 630.125
Abr | 753.375
May | 867.625
Jun | 1471
Jul | 2091.375
Ago | 2198.875
COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | 6048.875
Ene | 736.375
Feb | 573.875
Mar | 630.125
Abr | 684.625
May | 630.125
Jun | 1496
Jul | 648.875
Ago | 648.875
COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | 8210.875
Ene | 905.125
Feb | 573.875
Mar | 698.875
Abr | 684.625
May | 933
Jun | 577.25
Jul | 645.5
Ago | 3192.625
TABLERO ELÉCTRICO COMPRESORES | 1681.25
Ene | 87.5
Feb | 87.5
Mar | 87.5
Abr | 87.5
May | 87.5
Jun | 87.5
Jul | 218.75
Ago | 937.5
Total general | 25607.375

## Cantidad OT
Cuenta de Est. Horas | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | CORRECTIVO | INSPECCIÓN | PREVENTIVO | Total general
COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | 10 | 229 | 10 | 249
Ene | 1 | 31 | 1 | 33
Feb |  | 26 | 1 | 27
Mar |  | 29 | 1 | 30
Abr | 1 | 28 | 2 | 31
May | 1 | 29 | 1 | 31
Jun | 4 | 26 | 1 | 31
Jul | 1 | 30 | 2 | 33
Ago | 2 | 30 | 1 | 33
COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | 2 | 229 | 10 | 241
Ene | 1 | 31 | 1 | 33
Feb |  | 26 | 1 | 27
Mar |  | 29 | 1 | 30
Abr |  | 28 | 2 | 30
May |  | 29 | 1 | 30
Jun | 1 | 26 | 2 | 29
Jul |  | 30 | 1 | 31
Ago |  | 30 | 1 | 31
COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | 7 | 228 | 10 | 245
Ene | 1 | 31 | 1 | 33
Feb |  | 26 | 1 | 27
Mar | 1 | 29 | 1 | 31
Abr |  | 28 | 2 | 30
May | 2 | 29 | 1 | 32
Jun |  | 26 | 1 | 27
Jul |  | 30 | 1 | 31
Ago | 3 | 29 | 2 | 34
Total general | 19 | 686 | 30 | 735

## Ordenes
No. Orden de Trabajo | Fecha | Codigo de Equipo | Descripción de Equipo | Breve Descripción | Tipo Orden de Trabajo | Est. Horas | No. Tarea | Costo Mano de Obra (USD) | Costo Materiales (USD) | Costo Total (USD) | Comentarios
6743 | 2025-01-01 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
6744 | 2025-01-01 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
6745 | 2025-01-01 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
6764 | 2025-01-02 | EC-CH-TAL1-REF-048 | TABLERO ELÉCTRICO COMPRESORES | Inspección mensual de tableros electricos prinicipales | PREVENTIVO | 1 | ISP-1M-08 | 37.5 | 50 | 87.5
6770 | 2025-01-02 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
6771 | 2025-01-02 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
6772 | 2025-01-02 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
6784 | 2025-01-03 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
6785 | 2025-01-03 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
6786 | 2025-01-03 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
6803 | 2025-01-04 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
6804 | 2025-01-04 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
6805 | 2025-01-04 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
6814 | 2025-01-05 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
6815 | 2025-01-05 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
6816 | 2025-01-05 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
6834 | 2025-01-06 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
6835 | 2025-01-06 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
6836 | 2025-01-06 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
6920 | 2025-01-07 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
6921 | 2025-01-07 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
6922 | 2025-01-07 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
6934 | 2025-01-07 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Capacidad de compresor detenida | CORRECTIVO | 5 |  | 187.5 | 50 | 237.5 | Compresor presenta indicador de pacidad pegada, se gestionó servicio técnico el cual comenta que vastago de válvula corredera se encuentra pegado y no regula en capacidad por lo que para solucionar se debe desarmar el block para acceder al tornillo y cambiar vástago
6951 | 2025-01-08 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PREVENTIVO | 0.61 | ISP-1M-22 | 22.875 | 50 | 72.875
6952 | 2025-01-08 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PREVENTIVO | 0.61 | ISP-1M-22 | 22.875 | 50 | 72.875
6953 | 2025-01-08 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
6960 | 2025-01-08 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
6961 | 2025-01-08 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
6962 | 2025-01-08 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PREVENTIVO | 0.61 | ISP-1M-22 | 22.875 | 50 | 72.875
6973 | 2025-01-09 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
6974 | 2025-01-09 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
6986 | 2025-01-09 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
6993 | 2025-01-10 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
6994 | 2025-01-10 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
6995 | 2025-01-10 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7010 | 2025-01-11 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7011 | 2025-01-11 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7012 | 2025-01-11 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7021 | 2025-01-12 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7022 | 2025-01-12 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7023 | 2025-01-12 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7044 | 2025-01-13 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
7045 | 2025-01-13 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
7046 | 2025-01-13 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
7091 | 2025-01-14 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7092 | 2025-01-14 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7093 | 2025-01-14 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7109 | 2025-01-15 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7110 | 2025-01-15 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7111 | 2025-01-15 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7122 | 2025-01-16 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7123 | 2025-01-16 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7124 | 2025-01-16 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7140 | 2025-01-17 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7141 | 2025-01-17 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7142 | 2025-01-17 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7155 | 2025-01-18 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7156 | 2025-01-18 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7157 | 2025-01-18 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7180 | 2025-01-19 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7181 | 2025-01-19 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7182 | 2025-01-19 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7200 | 2025-01-20 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
7201 | 2025-01-20 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
7202 | 2025-01-20 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
7259 | 2025-01-21 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7260 | 2025-01-21 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7261 | 2025-01-21 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7278 | 2025-01-22 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7279 | 2025-01-22 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7280 | 2025-01-22 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7422 | 2025-01-22 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Carga de aceite | CORRECTIVO | 3 |  | 112.5 | 300 | 412.5 | Se realiza carga de aceite a compresor 1,2 y 3 de FP1 por bajo nivel (70 lt aproximadamente por compresor).
7292 | 2025-01-23 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7293 | 2025-01-23 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7294 | 2025-01-23 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7320 | 2025-01-24 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7321 | 2025-01-24 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7322 | 2025-01-24 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7337 | 2025-01-25 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7338 | 2025-01-25 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7339 | 2025-01-25 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7348 | 2025-01-26 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7349 | 2025-01-26 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7350 | 2025-01-26 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7369 | 2025-01-27 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
7370 | 2025-01-27 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
7371 | 2025-01-27 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
7437 | 2025-01-28 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7438 | 2025-01-28 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7439 | 2025-01-28 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7460 | 2025-01-29 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7461 | 2025-01-29 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7462 | 2025-01-29 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7469 | 2025-01-29 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Temperatura de aceite normal | CORRECTIVO | 0.5 |  | 18.75 | 50 | 68.75 | Problema por baja temperatura de aceite 40.8 °C
7476 | 2025-01-30 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7477 | 2025-01-30 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7478 | 2025-01-30 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7490 | 2025-01-31 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7491 | 2025-01-31 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7492 | 2025-01-31 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7518 | 2025-02-01 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7519 | 2025-02-01 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7520 | 2025-02-01 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7533 | 2025-02-02 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7534 | 2025-02-02 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7535 | 2025-02-02 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7551 | 2025-02-02 | EC-CH-TAL1-REF-048 | TABLERO ELÉCTRICO COMPRESORES | Inspección mensual de tableros electricos prinicipales | PREVENTIVO | 1 | ISP-1M-08 | 37.5 | 50 | 87.5
7567 | 2025-02-03 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
7568 | 2025-02-03 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
7569 | 2025-02-03 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
7615 | 2025-02-04 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7616 | 2025-02-04 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7617 | 2025-02-04 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7634 | 2025-02-05 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7635 | 2025-02-05 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7636 | 2025-02-05 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7647 | 2025-02-06 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7648 | 2025-02-06 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7649 | 2025-02-06 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7692 | 2025-02-07 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7693 | 2025-02-07 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7694 | 2025-02-07 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7740 | 2025-02-08 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7741 | 2025-02-08 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7742 | 2025-02-08 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7751 | 2025-02-09 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7752 | 2025-02-09 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7753 | 2025-02-09 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7783 | 2025-02-10 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PREVENTIVO | 0.61 | ISP-1M-22 | 22.875 | 50 | 72.875
7784 | 2025-02-10 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PREVENTIVO | 0.61 | ISP-1M-22 | 22.875 | 50 | 72.875
7785 | 2025-02-10 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PREVENTIVO | 0.61 | ISP-1M-22 | 22.875 | 50 | 72.875
7841 | 2025-02-10 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
7842 | 2025-02-10 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
7843 | 2025-02-10 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
7856 | 2025-02-11 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7857 | 2025-02-11 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7858 | 2025-02-11 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7874 | 2025-02-12 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7875 | 2025-02-12 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7876 | 2025-02-12 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7889 | 2025-02-13 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7890 | 2025-02-13 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7891 | 2025-02-13 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7902 | 2025-02-14 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7903 | 2025-02-14 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7904 | 2025-02-14 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7926 | 2025-02-15 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7927 | 2025-02-15 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7928 | 2025-02-15 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7937 | 2025-02-16 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7938 | 2025-02-16 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7939 | 2025-02-16 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
7958 | 2025-02-17 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
7959 | 2025-02-17 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
7960 | 2025-02-17 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
8015 | 2025-02-18 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8016 | 2025-02-18 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8017 | 2025-02-18 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8033 | 2025-02-19 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8034 | 2025-02-19 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8035 | 2025-02-19 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8051 | 2025-02-20 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8052 | 2025-02-20 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8053 | 2025-02-20 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8066 | 2025-02-21 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8067 | 2025-02-21 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8068 | 2025-02-21 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8094 | 2025-02-22 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8095 | 2025-02-22 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8096 | 2025-02-22 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8105 | 2025-02-23 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8106 | 2025-02-23 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8107 | 2025-02-23 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8126 | 2025-02-24 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
8127 | 2025-02-24 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
8128 | 2025-02-24 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
8178 | 2025-02-25 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8180 | 2025-02-25 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8182 | 2025-02-25 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8179 | 2025-02-26 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8181 | 2025-02-26 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8183 | 2025-02-26 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8229 | 2025-03-01 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8230 | 2025-03-01 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8231 | 2025-03-01 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8247 | 2025-03-02 | EC-CH-TAL1-REF-048 | TABLERO ELÉCTRICO COMPRESORES | Inspección mensual de tableros electricos prinicipales | PREVENTIVO | 1 | ISP-1M-08 | 37.5 | 50 | 87.5
8263 | 2025-03-03 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
8264 | 2025-03-03 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
8265 | 2025-03-03 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
8310 | 2025-03-04 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8311 | 2025-03-04 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8312 | 2025-03-04 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8325 | 2025-03-04 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Corrective Action Needed - See Comments | CORRECTIVO | 0.5 |  | 18.75 | 50 | 68.75 | Capacidad mostrada en pantalla es errónea solo marca 99%, compresor se controla desde amperaje
8330 | 2025-03-05 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8331 | 2025-03-05 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8332 | 2025-03-05 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8343 | 2025-03-06 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8344 | 2025-03-06 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8345 | 2025-03-06 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8383 | 2025-03-07 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8384 | 2025-03-07 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8385 | 2025-03-07 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8401 | 2025-03-08 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8402 | 2025-03-08 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8403 | 2025-03-08 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8412 | 2025-03-09 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8413 | 2025-03-09 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8414 | 2025-03-09 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8451 | 2025-03-10 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PREVENTIVO | 0.61 | ISP-1M-22 | 22.875 | 50 | 72.875
8452 | 2025-03-10 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PREVENTIVO | 0.61 | ISP-1M-22 | 22.875 | 50 | 72.875
8453 | 2025-03-10 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PREVENTIVO | 0.61 | ISP-1M-22 | 22.875 | 50 | 72.875
8508 | 2025-03-11 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8509 | 2025-03-11 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8510 | 2025-03-11 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8589 | 2025-03-12 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8590 | 2025-03-12 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8591 | 2025-03-12 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8603 | 2025-03-13 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8604 | 2025-03-13 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8605 | 2025-03-13 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8621 | 2025-03-14 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8622 | 2025-03-14 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8623 | 2025-03-14 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8642 | 2025-03-15 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8643 | 2025-03-15 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8644 | 2025-03-15 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8653 | 2025-03-16 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8654 | 2025-03-16 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8655 | 2025-03-16 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8667 | 2025-03-17 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
8668 | 2025-03-17 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
8669 | 2025-03-17 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
8727 | 2025-03-18 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8728 | 2025-03-18 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8729 | 2025-03-18 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8754 | 2025-03-19 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8755 | 2025-03-19 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8756 | 2025-03-19 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8769 | 2025-03-20 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8770 | 2025-03-20 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8771 | 2025-03-20 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8784 | 2025-03-21 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8785 | 2025-03-21 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8786 | 2025-03-21 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8806 | 2025-03-22 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8807 | 2025-03-22 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8808 | 2025-03-22 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8817 | 2025-03-23 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8818 | 2025-03-23 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8819 | 2025-03-23 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8832 | 2025-03-24 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
8833 | 2025-03-24 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
8834 | 2025-03-24 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
8879 | 2025-03-25 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8880 | 2025-03-25 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8881 | 2025-03-25 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8898 | 2025-03-26 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8899 | 2025-03-26 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8900 | 2025-03-26 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8911 | 2025-03-27 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8912 | 2025-03-27 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8913 | 2025-03-27 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8938 | 2025-03-28 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8939 | 2025-03-28 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8940 | 2025-03-28 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8956 | 2025-03-29 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8957 | 2025-03-29 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8958 | 2025-03-29 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8967 | 2025-03-30 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8968 | 2025-03-30 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8969 | 2025-03-30 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
8980 | 2025-03-31 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
8981 | 2025-03-31 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
8982 | 2025-03-31 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
9037 | 2025-04-01 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semestral de compresores de NH3 | PREVENTIVO | 0.62 | ISP-6M-04 | 23.25 | 50 | 73.25
9038 | 2025-04-01 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semestral de compresores de NH3 | PREVENTIVO | 0.62 | ISP-6M-04 | 23.25 | 50 | 73.25
9039 | 2025-04-01 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semestral de compresores de NH3 | PREVENTIVO | 0.62 | ISP-6M-04 | 23.25 | 50 | 73.25
9066 | 2025-04-02 | EC-CH-TAL1-REF-048 | TABLERO ELÉCTRICO COMPRESORES | Inspección mensual de tableros electricos prinicipales | PREVENTIVO | 1 | ISP-1M-08 | 37.5 | 50 | 87.5
9072 | 2025-04-02 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9073 | 2025-04-02 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9074 | 2025-04-02 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9095 | 2025-04-03 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9096 | 2025-04-03 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9097 | 2025-04-03 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9110 | 2025-04-04 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9111 | 2025-04-04 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9112 | 2025-04-04 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9128 | 2025-04-05 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9129 | 2025-04-05 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9130 | 2025-04-05 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9139 | 2025-04-06 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9140 | 2025-04-06 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9141 | 2025-04-06 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9153 | 2025-04-07 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
9154 | 2025-04-07 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
9155 | 2025-04-07 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
9220 | 2025-04-08 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9221 | 2025-04-08 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9222 | 2025-04-08 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9239 | 2025-04-09 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9240 | 2025-04-09 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9241 | 2025-04-09 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9264 | 2025-04-10 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PREVENTIVO | 0.61 | ISP-1M-22 | 22.875 | 50 | 72.875
9265 | 2025-04-10 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PREVENTIVO | 0.61 | ISP-1M-22 | 22.875 | 50 | 72.875
9266 | 2025-04-10 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PREVENTIVO | 0.61 | ISP-1M-22 | 22.875 | 50 | 72.875
9285 | 2025-04-11 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9286 | 2025-04-11 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9287 | 2025-04-11 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9307 | 2025-04-12 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9308 | 2025-04-12 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9309 | 2025-04-12 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9318 | 2025-04-13 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9319 | 2025-04-13 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9320 | 2025-04-13 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9334 | 2025-04-14 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
9335 | 2025-04-14 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
9336 | 2025-04-14 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
9409 | 2025-04-15 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9410 | 2025-04-15 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9411 | 2025-04-15 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9434 | 2025-04-16 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9435 | 2025-04-16 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9436 | 2025-04-16 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9445 | 2025-04-16 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Corrective Action Needed - See Comments | CORRECTIVO | 0.5 |  | 18.75 | 50 | 68.75 | Se revisa capacidad desde sistema scadda, compresor si indica capacidad
9450 | 2025-04-17 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9451 | 2025-04-17 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9452 | 2025-04-17 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9473 | 2025-04-18 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9474 | 2025-04-18 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9475 | 2025-04-18 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9488 | 2025-04-19 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9489 | 2025-04-19 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9490 | 2025-04-19 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9499 | 2025-04-20 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9500 | 2025-04-20 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9501 | 2025-04-20 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9533 | 2025-04-21 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
9534 | 2025-04-21 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
9535 | 2025-04-21 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
9583 | 2025-04-22 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9584 | 2025-04-22 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9585 | 2025-04-22 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9602 | 2025-04-23 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9603 | 2025-04-23 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9604 | 2025-04-23 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9632 | 2025-04-24 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9633 | 2025-04-24 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9634 | 2025-04-24 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9650 | 2025-04-25 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9651 | 2025-04-25 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9652 | 2025-04-25 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9673 | 2025-04-26 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9674 | 2025-04-26 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9675 | 2025-04-26 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9684 | 2025-04-27 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9685 | 2025-04-27 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9686 | 2025-04-27 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9697 | 2025-04-28 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
9698 | 2025-04-28 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
9699 | 2025-04-28 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
9742 | 2025-04-29 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9743 | 2025-04-29 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9744 | 2025-04-29 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9762 | 2025-04-30 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9763 | 2025-04-30 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9764 | 2025-04-30 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9784 | 2025-05-01 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9785 | 2025-05-01 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9786 | 2025-05-01 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9805 | 2025-05-02 | EC-CH-TAL1-REF-048 | TABLERO ELÉCTRICO COMPRESORES | Inspección mensual de tableros electricos prinicipales | PREVENTIVO | 1 | ISP-1M-08 | 37.5 | 50 | 87.5
9811 | 2025-05-02 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9812 | 2025-05-02 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9813 | 2025-05-02 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9839 | 2025-05-03 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9840 | 2025-05-03 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9841 | 2025-05-03 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9853 | 2025-05-05 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
9854 | 2025-05-05 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
9855 | 2025-05-05 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
9899 | 2025-05-06 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9900 | 2025-05-06 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9901 | 2025-05-06 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9922 | 2025-05-07 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9923 | 2025-05-07 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9924 | 2025-05-07 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9941 | 2025-05-08 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9942 | 2025-05-08 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9943 | 2025-05-08 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9954 | 2025-05-08 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Corrective Action Needed - See Comments | CORRECTIVO | 0.5 |  | 18.75 | 50 | 68.75 | Compresor presenta indicador de pacidad pegada 46% , se gestionó servicio técnico el cual comenta que vastago de válvula corredera se encuentra pegado y no regula en capacidad por lo que para solucionar se debe desarmar el block para acceder al tornillo y cambiar vástago
9959 | 2025-05-09 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9960 | 2025-05-09 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9961 | 2025-05-09 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9980 | 2025-05-10 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PREVENTIVO | 0.61 | ISP-1M-22 | 22.875 | 50 | 72.875
9981 | 2025-05-10 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PREVENTIVO | 0.61 | ISP-1M-22 | 22.875 | 50 | 72.875
9982 | 2025-05-10 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9991 | 2025-05-11 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9992 | 2025-05-11 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
9993 | 2025-05-11 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10007 | 2025-05-12 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
10008 | 2025-05-12 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
10009 | 2025-05-12 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PREVENTIVO | 0.61 | ISP-1M-22 | 22.875 | 50 | 72.875
10061 | 2025-05-13 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10062 | 2025-05-13 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10063 | 2025-05-13 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10103 | 2025-05-14 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10104 | 2025-05-14 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10105 | 2025-05-14 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10140 | 2025-05-15 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10141 | 2025-05-15 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10142 | 2025-05-15 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10161 | 2025-05-16 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10162 | 2025-05-16 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10163 | 2025-05-16 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10182 | 2025-05-17 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10183 | 2025-05-17 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10184 | 2025-05-17 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10193 | 2025-05-18 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10194 | 2025-05-18 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10195 | 2025-05-18 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10219 | 2025-05-19 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
10220 | 2025-05-19 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
10221 | 2025-05-19 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
10271 | 2025-05-20 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10272 | 2025-05-20 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10273 | 2025-05-20 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10292 | 2025-05-21 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10293 | 2025-05-21 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10294 | 2025-05-21 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10305 | 2025-05-22 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10306 | 2025-05-22 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10307 | 2025-05-22 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10316 | 2025-05-22 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Capacidad pegada en 99% | CORRECTIVO | 5 |  | 187.5 | 50 | 237.5 | Economizer fuera de servicio y aislado del trabajo del compresor; pantalla de compresor pegada en 99%, capacidad se control por amperaje.-
10332 | 2025-05-23 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10333 | 2025-05-23 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10334 | 2025-05-23 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10356 | 2025-05-24 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10357 | 2025-05-24 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10358 | 2025-05-24 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10367 | 2025-05-25 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10368 | 2025-05-25 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10369 | 2025-05-25 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10380 | 2025-05-26 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
10381 | 2025-05-26 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
10382 | 2025-05-26 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
10428 | 2025-05-27 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10429 | 2025-05-27 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10430 | 2025-05-27 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10452 | 2025-05-28 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10453 | 2025-05-28 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10454 | 2025-05-28 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10467 | 2025-05-29 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10468 | 2025-05-29 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10469 | 2025-05-29 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10482 | 2025-05-30 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10483 | 2025-05-30 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10484 | 2025-05-30 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10502 | 2025-05-30 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Capacidad de compresor detenida 46% | CORRECTIVO | 5 |  | 187.5 | 50 | 237.5 | Compresor presenta indicador de pacidad pegada 46% , se gestionó servicio técnico el cual comenta que vastago de válvula corredera se encuentra pegado y no regula en capacidad por lo que para solucionar se debe desarmar el block para acceder al tornillo y cambiar vástago
10507 | 2025-05-31 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10508 | 2025-05-31 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10509 | 2025-05-31 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10529 | 2025-06-01 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10530 | 2025-06-01 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10531 | 2025-06-01 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10547 | 2025-06-02 | EC-CH-TAL1-REF-048 | TABLERO ELÉCTRICO COMPRESORES | Inspección mensual de tableros electricos prinicipales | PREVENTIVO | 1 | ISP-1M-08 | 37.5 | 50 | 87.5
10556 | 2025-06-02 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
10557 | 2025-06-02 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
10558 | 2025-06-02 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
10623 | 2025-06-03 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10624 | 2025-06-03 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10625 | 2025-06-03 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10638 | 2025-06-03 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Corrective Action Needed - See Comments | CORRECTIVO | 0.5 |  | 18.75 | 50 | 68.75 | Equipo trabajando fuera de sus parametros de operación en amperaje.
10650 | 2025-06-04 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10651 | 2025-06-04 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10652 | 2025-06-04 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10662 | 2025-06-04 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Problemas de partida compresor 1 | CORRECTIVO | 5 |  | 187.5 | 50 | 237.5 | Se revisa compresor 1 el cual genera problemas de falla al intentar poner en marcha debido a que capacidad estaba pegada en 99%, se revisa válvula corredera y se encuentra que vastago se encuentra pegado, se cambia fuente de poder y se deja aprisionado vástago de capacidad, se resetea en 0% para poder poner en funcionamiento, el equipo queda operando pero sin indicador de capacidad, se debe desarmar block de unidad compresora para reposicionar.
10669 | 2025-06-05 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10670 | 2025-06-05 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10671 | 2025-06-05 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10683 | 2025-06-06 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10684 | 2025-06-06 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10685 | 2025-06-06 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10704 | 2025-06-07 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10705 | 2025-06-07 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10706 | 2025-06-07 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10715 | 2025-06-08 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10716 | 2025-06-08 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10717 | 2025-06-08 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10728 | 2025-06-09 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
10729 | 2025-06-09 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
10730 | 2025-06-09 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
10779 | 2025-06-10 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PREVENTIVO | 0.61 | ISP-1M-22 | 22.875 | 50 | 72.875
10780 | 2025-06-10 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PREVENTIVO | 0.61 | ISP-1M-22 | 22.875 | 50 | 72.875
10781 | 2025-06-10 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10805 | 2025-06-11 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10806 | 2025-06-11 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10807 | 2025-06-11 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10827 | 2025-06-12 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10828 | 2025-06-12 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10829 | 2025-06-12 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PREVENTIVO | 0.61 | ISP-1M-22 | 22.875 | 50 | 72.875
10845 | 2025-06-12 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Capacidad compresor 1 | CORRECTIVO | 0.5 |  | 18.75 | 50 | 68.75 | Compresor presenta indicador de pacidad pegada, se gestionó servicio técnico el cual comenta que vastago de válvula corredera se encuentra pegado y no regula en capacidad por lo que para solucionar se debe desarmar el block para acceder al tornillo y cambiar vástago
10852 | 2025-06-13 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10853 | 2025-06-13 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10854 | 2025-06-13 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10895 | 2025-06-14 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10896 | 2025-06-14 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10897 | 2025-06-14 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10906 | 2025-06-15 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10907 | 2025-06-15 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10908 | 2025-06-15 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10931 | 2025-06-16 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
10932 | 2025-06-16 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
10933 | 2025-06-16 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
10846 | 2025-06-17 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Compresor 1 no enciende | CORRECTIVO | 8 |  | 300 | 50 | 350 | En turno de día domingo 1 compresor de tornillo 1 no quiere realizar partida del equipo, se revisaron sus coneiones paros de mergencia y fuentes de poder sin detectar anomalias por lo que se debe contactar servicio técnico. Servicio técnico asiste a instalación y realiza cambio de fuente de poder, se continua revisando equipo y se percata que vastago de válvula corredera se encuentra pegado y sensor de capacidad inidcando 100% por lo que no permite el arranque del compresor, se debe reposicionar vastago y sensor indicar en 0% prodcuto esto compresor realiza su partida pero sin indicador de capacidad, se debe reviaar vastago de la corredera por lo que se debe desarmar el block. Compresor operando de forma manual.
10983 | 2025-06-17 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10984 | 2025-06-17 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
10985 | 2025-06-17 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11008 | 2025-06-18 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11009 | 2025-06-18 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11010 | 2025-06-18 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11018 | 2025-06-18 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Prueba semestral de compresores NH3 | PREVENTIVO | 4 | PRUE-6M-01 | 500 | 350 | 850
11032 | 2025-06-19 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11033 | 2025-06-19 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11034 | 2025-06-19 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11053 | 2025-06-20 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11054 | 2025-06-20 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11055 | 2025-06-20 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11072 | 2025-06-23 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
11073 | 2025-06-23 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
11074 | 2025-06-23 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
11133 | 2025-06-25 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11134 | 2025-06-25 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11135 | 2025-06-25 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11148 | 2025-06-26 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11149 | 2025-06-26 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11150 | 2025-06-26 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11158 | 2025-06-26 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Corrective Action Needed - See Comments | CORRECTIVO | 5 |  | 187.5 | 50 | 237.5 | Compresor presenta indicador de pacidad pegada, se gestionó servicio técnico el cual comenta que vastago de válvula corredera se encuentra pegado y no regula en capacidad por lo que para solucionar se debe desarmar el block para acceder al tornillo y cambiar vástago, este problema puede traer sobre corriente
11163 | 2025-06-27 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11164 | 2025-06-27 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11165 | 2025-06-27 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11185 | 2025-06-28 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11186 | 2025-06-28 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11187 | 2025-06-28 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11196 | 2025-06-29 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11197 | 2025-06-29 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11198 | 2025-06-29 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11214 | 2025-06-30 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
11215 | 2025-06-30 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
11216 | 2025-06-30 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
11273 | 2025-07-01 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11274 | 2025-07-01 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11275 | 2025-07-01 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11304 | 2025-07-02 | EC-CH-TAL1-REF-048 | TABLERO ELÉCTRICO COMPRESORES | Inspección mensual de tableros electricos prinicipales | PREVENTIVO | 4.5 | ISP-1M-08 | 168.75 | 50 | 218.75
11310 | 2025-07-02 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11311 | 2025-07-02 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11312 | 2025-07-02 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11342 | 2025-07-03 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11343 | 2025-07-03 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11344 | 2025-07-03 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11359 | 2025-07-04 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11360 | 2025-07-04 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11361 | 2025-07-04 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11377 | 2025-07-05 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11378 | 2025-07-05 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11379 | 2025-07-05 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11389 | 2025-07-06 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11390 | 2025-07-06 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11391 | 2025-07-06 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11402 | 2025-07-07 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
11403 | 2025-07-07 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
11404 | 2025-07-07 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
11456 | 2025-07-08 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11457 | 2025-07-08 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11458 | 2025-07-08 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11487 | 2025-07-09 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11488 | 2025-07-09 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11489 | 2025-07-09 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11501 | 2025-07-10 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PREVENTIVO | 0.61 | ISP-1M-22 | 22.875 | 50 | 72.875
11502 | 2025-07-10 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PREVENTIVO | 0.61 | ISP-1M-22 | 22.875 | 50 | 72.875
11503 | 2025-07-10 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11516 | 2025-07-11 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11517 | 2025-07-11 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11518 | 2025-07-11 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11539 | 2025-07-12 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11540 | 2025-07-12 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11541 | 2025-07-12 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11550 | 2025-07-13 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11551 | 2025-07-13 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11552 | 2025-07-13 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11564 | 2025-07-14 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
11565 | 2025-07-14 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
11566 | 2025-07-14 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PREVENTIVO | 0.61 | ISP-1M-22 | 22.875 | 50 | 72.875
11645 | 2025-07-15 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11646 | 2025-07-15 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11647 | 2025-07-15 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11683 | 2025-07-16 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11684 | 2025-07-16 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11685 | 2025-07-16 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11694 | 2025-07-16 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Prueba semestral de compresores NH3 | PREVENTIVO | 4 | PRUE-6M-01 | 500 | 350 | 850
11699 | 2025-07-17 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11700 | 2025-07-17 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11701 | 2025-07-17 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11711 | 2025-07-17 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Cambio de filtros de aceite | CORRECTIVO | 7.8 |  | 292.5 | 300 | 592.5 | Compresor 1 presenta problemas de partida en operación, operadores Orlando Lagos y Mauricio Saavedra realizan levantamiento técnico del equipo identificando baja presión de aceite identificando problemas en filtros de aceite y saturación de los mismos, se realiza cambio de los filtros y puesta en marcha del equipo operando sin problemas.
11718 | 2025-07-18 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11719 | 2025-07-18 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11720 | 2025-07-18 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11740 | 2025-07-19 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11741 | 2025-07-19 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11742 | 2025-07-19 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11751 | 2025-07-20 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11752 | 2025-07-20 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11753 | 2025-07-20 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11764 | 2025-07-21 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
11765 | 2025-07-21 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
11766 | 2025-07-21 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
11821 | 2025-07-22 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11822 | 2025-07-22 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11823 | 2025-07-22 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11843 | 2025-07-23 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11844 | 2025-07-23 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11845 | 2025-07-23 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11868 | 2025-07-24 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11869 | 2025-07-24 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11870 | 2025-07-24 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11891 | 2025-07-25 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11892 | 2025-07-25 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11893 | 2025-07-25 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11909 | 2025-07-26 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11910 | 2025-07-26 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11911 | 2025-07-26 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11920 | 2025-07-27 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11921 | 2025-07-27 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11922 | 2025-07-27 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11936 | 2025-07-28 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
11937 | 2025-07-28 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
11938 | 2025-07-28 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
11983 | 2025-07-29 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11984 | 2025-07-29 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
11985 | 2025-07-29 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12024 | 2025-07-30 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12025 | 2025-07-30 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12026 | 2025-07-30 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12039 | 2025-07-31 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12040 | 2025-07-31 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12041 | 2025-07-31 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12065 | 2025-08-01 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12066 | 2025-08-01 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12067 | 2025-08-01 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12084 | 2025-08-02 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12085 | 2025-08-02 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12086 | 2025-08-02 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12104 | 2025-08-03 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12105 | 2025-08-03 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12106 | 2025-08-03 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12119 | 2025-08-04 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
12120 | 2025-08-04 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
12121 | 2025-08-04 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
12195 | 2025-08-05 | EC-CH-TAL1-REF-048 | TABLERO ELÉCTRICO COMPRESORES | Inspección mensual de tableros electricos prinicipales | PREVENTIVO | 1 | ISP-1M-08 | 37.5 | 50 | 87.5
12196 | 2025-08-05 | EC-CH-TAL1-REF-048 | TABLERO ELÉCTRICO COMPRESORES | Mantenimiento preventivo anual de tableros electricos principales | PREVENTIVO | 0.6 | PREV-1A-14 | 500 | 350 | 850
12204 | 2025-08-05 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12205 | 2025-08-05 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12206 | 2025-08-05 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12248 | 2025-08-07 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12249 | 2025-08-07 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12250 | 2025-08-07 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12274 | 2025-08-08 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12275 | 2025-08-08 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12276 | 2025-08-08 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12294 | 2025-08-09 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12295 | 2025-08-09 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12296 | 2025-08-09 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12306 | 2025-08-10 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PREVENTIVO | 0.61 | ISP-1M-22 | 22.875 | 50 | 72.875
12307 | 2025-08-10 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PREVENTIVO | 0.61 | ISP-1M-22 | 22.875 | 50 | 72.875
12308 | 2025-08-10 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12322 | 2025-08-11 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12323 | 2025-08-11 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
12324 | 2025-08-11 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12325 | 2025-08-11 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
12326 | 2025-08-11 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
12366 | 2025-08-11 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Corrective Action Needed - See Comments | CORRECTIVO | 5 |  | 187.5 | 50 | 237.5 | Encuentra el problema despues de una inspección , del control de capacidad fijo.
12367 | 2025-08-11 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Corrective Action Needed - See Comments | CORRECTIVO | 5 |  | 187.5 | 50 | 237.5 | Encuentra el problema despues de una inspección , del control de capacidad fijo.
12379 | 2025-08-12 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12380 | 2025-08-12 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12381 | 2025-08-12 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12397 | 2025-08-13 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12398 | 2025-08-13 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12399 | 2025-08-13 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12407 | 2025-08-13 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Prueba semestral de compresores NH3 | PREVENTIVO | 4 | PRUE-6M-01 | 500 | 350 | 850
12431 | 2025-08-14 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12432 | 2025-08-14 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12433 | 2025-08-14 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección mensual de compresores de NH3 | PREVENTIVO | 0.61 | ISP-1M-22 | 22.875 | 50 | 72.875
12477 | 2025-08-15 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12478 | 2025-08-15 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12479 | 2025-08-15 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12499 | 2025-08-16 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12500 | 2025-08-16 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12501 | 2025-08-16 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12512 | 2025-08-17 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12513 | 2025-08-17 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12514 | 2025-08-17 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12527 | 2025-08-18 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
12528 | 2025-08-18 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
12529 | 2025-08-18 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
12575 | 2025-08-19 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12576 | 2025-08-19 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12577 | 2025-08-19 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12593 | 2025-08-20 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12594 | 2025-08-20 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12595 | 2025-08-20 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12613 | 2025-08-21 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12614 | 2025-08-21 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12615 | 2025-08-21 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12632 | 2025-08-22 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12633 | 2025-08-22 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12634 | 2025-08-22 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12650 | 2025-08-23 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12651 | 2025-08-23 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12652 | 2025-08-23 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12664 | 2025-08-24 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12665 | 2025-08-24 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12666 | 2025-08-24 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12680 | 2025-08-25 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
12681 | 2025-08-25 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
12682 | 2025-08-25 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección semanal de seguridad y operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.59 | ISP-1S-00 | 22.125 | 0 | 22.125
12740 | 2025-08-25 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Corrective Action Needed - See Comments | CORRECTIVO | 3 |  | 112.5 | 1200 | 1312.5 | 1era intervensión Compresor presenta indicador de pacidad pegada 46%, se gestionó servicio técnico el cual comenta que vastago de válvula corredera se encuentra pegado y no regula en capacidad por lo que para solucionar se debe desarmar el block para acceder al tornillo y cambiar vástago, problemas ya que trabajamos a cargas parciales el compresor (Repuesto en camino debe cambiar sensores)
12758 | 2025-08-25 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Corrective Action Needed - See Comments | CORRECTIVO | 3 |  | 112.5 | 1200 | 1312.5 | Compresor presenta indicador de pacidad pegada, se gestionó servicio técnico el cual comenta que vastago de válvula corredera se encuentra pegado y no regula en capacidad por lo que para solucionar se debe desarmar el block para acceder al tornillo y cambiar vástago, este problema puede traer sobre corriente (Repuestos en camino debe cambiar sensores)
12759 | 2025-08-25 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Corrective Action Needed - See Comments | CORRECTIVO | 3 |  | 112.5 | 50 | 162.5 | Compresor presenta indicador de pacidad pegada, se gestionó servicio técnico el cual comenta que vastago de válvula corredera se encuentra pegado y no regula en capacidad por lo que para solucionar se debe desarmar el block para acceder al tornillo y cambiar vástago, este problema puede traer sobre corriente
12725 | 2025-08-26 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12726 | 2025-08-26 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12727 | 2025-08-26 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12765 | 2025-08-27 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12766 | 2025-08-27 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12767 | 2025-08-27 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12780 | 2025-08-28 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12781 | 2025-08-28 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12782 | 2025-08-28 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12796 | 2025-08-29 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12797 | 2025-08-29 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12798 | 2025-08-29 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12814 | 2025-08-30 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12815 | 2025-08-30 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12816 | 2025-08-30 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12826 | 2025-08-31 | EC-CH-TAL1-REF-012 | COMPRESOR 1 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12827 | 2025-08-31 | EC-CH-TAL1-REF-013 | COMPRESOR 2 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75
12828 | 2025-08-31 | EC-CH-TAL1-REF-014 | COMPRESOR 3 DE TORNILLO GEA | Inspección diaria de operación de compresores de NH3 | INSPECCIÓN | 0.5 | ISP-1D-00 | 18.75 | 0 | 18.75